## Slide 1: ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВОЛОКОННО-АКУСТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА
А.В. Григорьев, к.ф.-м.н А.Л. Михайлов, д.т.н. Г.П. Охоткин
Россия, г. Чебоксары,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

## Slide 2: Актуальность исследования
Определение эксплуатационных параметров высоковольтных кабельных линий
выявление точек чрезмерного нагрева или повреждения
прогнозирование процессов и явлений, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики

## Slide 3: Цель работы и объекты исследования
Цель – разработка, подготовка и разворачивание стенда для моделирования механических воздействий различной природы (акустические, газодинамические, тепловые) и откликов системы оптоволоконных датчиков.
Объект – распределенный волоконно-оптический датчик для использования в системах электроэнергетики, и в частности, в высоковольтных линиях электропередач.

## Slide 4: Организационные мероприятия в рамках реализации проекта
Грант №28-23 из Фонда развития науки ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»
Соглашение о сотрудничестве по стратегическому партнёрству в сфере образования и науки между ООО «Т8 Сенсор» и ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»

## Slide 5: Оптоволоконная система контроля активности и технологического мониторинга ПАК Дунай
Т8 Сенсор

## Slide 6: Программное обеспечение ПАК Дунай
Основные рабочие окна:
• Карта
• Водопад
• Объекты
• Тревоги
Дополнительные окна:
• Настройки
• Архив
• Журнал
• О программе
Виджет «Тревога»: • Отображает количество событий по каждой из категорий
• Цвет характеризует состояние самого критичного события на линии мониторинга
Виджет «Система»:
• Отображает количество системных ошибок
• Цвет характеризует состояние самого критичного системного события
Т8 Сенсор

## Slide 7: Программное обеспечение ПАК Дунай
«Водопад» визуализирует в реальном времени обработанный акустический сигнал вдоль всего сенсора. Окно доступно при активной подключенной платформе ПАК
Пример окна Водопад:
• По горизонтали – длина сенсора
• По вертикали – ход времени
• Возможность приблизить нужный участок инструментом «Лупа»
• Отображение каналов Температуры и Фильтров частот
• Возможность записи данных в HDF5 файл для комплексного анализа
Т8 Сенсор

## Slide 8: Лаборатория
Московский проспект 15,
Главный корпус ЧГУ
Аудитория И-107.
Лаборатория
Волоконно-оптических и радиочастотный соединителей

## Slide 9: Экспериментальная установка
Стенд для моделирования механических воздействий различной природы и откликов системы оптоволоконных датчиков
Пространственно-временная диаграмма интенсивности оптического сигнала

## Slide 10: Волоконно-оптический грозотросовый датчик высоковольтных линий электропередачи
12
13
14
1 - узкополосный непрерывный лазер;
2 - акустооптический модулятор;
3 - передающий оптический усилитель;
4 - оптический циркулятор (узел ввода оптического излучения в чувствительный элемент и вывода рассеянного излучения);
5 - компьютер;
6 - блок постобработки, управления и синхронизации
7 - фильтр частот виброакустических воздействий
8 - фильтр частот виброакустических воздействий
9 - блок обработки сигнала;
10 - оптический фильтр и фотоприемник;
11 - приемный оптический усилитель;
12 - грозотрос или фазный провод линии электропередачи, содержащий
оптическое волокно чувствительного элемента;
13, 14 – изоляторы для подвеса грозотроса или фазного провода линии
электропередачи;
15 - ПАК «Дунай» компании «Т8».

## Slide 11: Деформации
Связь фазы и деформации элементарного участка оптического волокна

## Slide 12: Деформации
Показания устройства интеграл по длине зондирования
Суммарная фаза по длине зондирования

## Slide 13: Источники виброакустических воздействий
Низкочастотная деформация - температура
Т8 Сенсор
Механический и температурный градиент

## Slide 14: Источники виброакустических воздействий
Westinghouse Electric Corporation, East Pittsburgh, Pa. 15112
Virginia Electric Power Company, Richmond, Va.
General Electric Company, Pittsfield, Mass.
Частотный спектр акустического
шума одиночного проводника
Зависимость между акустическим шумом и радиоизлучением ионизированных источников RIV, для одиночных проводников

## Slide 15: Влияние степени обледенения на коронный разряд
State Key Laboratory of Power Transmission Equipment and
System Security and New Technology, Chongqing University,
Chongqing 400044, China

## Slide 16: Аспекты учитываемые при проведении эксперимента
Параметры влияющие на качество восстановления воздействия/события
Скорость распространения звуковой волны, м/с
Полоса частот воздействия, Гц
Пространственное направление воздействия на кабель датчик
Форма воздействия (локальное, пространственное, скорость нарастания)
Выбор оптимальных параметров ПАК Дунай зависит от решаемой задачи
Длина зондирования, м
Частота опроса, Гц
Шаг зондирования, м