## Slide 1: Автоматизация тестирования алгоритмов защит и автоматики БМРЗ
Панченко Иван Романович

## Slide 2: Программные инструменты
Интерпретируемый ЯП Python
Быстрая разработка приложения;
Множество различных модулей и библиотек;
Подходит для тестирования;
Возможность использовать другие ЯП внутри кода python.
Фреймворк behave
Язык программирования, основанный на поведении;
Для разработки сценариев не требует знания python;
Шаги разрабатываются на python.

## Slide 3: Взаимодействие с периферией
Конфигуратор-МТ
Имеет API внутренней разработки;
API не привязана к какому-либо языку программирования;
Запись уставок в проверяемое устройство;
Инвертирование входных сигналов;
Назначение выходных реле (для контрольного выхода);
Аппаратно-программный комплекс «Ретом»
Управление величинами токов, напряжений и углов между ними;
Получение информации о состоянии входных контактов «Ретом»;
Измерение времени с момента выдачи до изменения состояния входного контакта;

## Slide 4: Язык описания тестов gherkin
Пример сценария
Функция: Проверка МТЗ Сценарий: Проверка тока срабатывания 1 ст. МТЗ Дано переменная ток срабатывания равна 5 Дано переменная время срабатывания равна 1 Когда значение уставки S103 равно 1 Когда значение уставки МТЗ РТ1 равно переменной "ток срабатывания" Когда значение уставки МТЗ Т1-1 равно переменной "время срабатывания" Когда назначен сигнал МТЗ пуск 1 ст. на контрольный выход Когда уставки записаны в устройство Тогда проверить ток срабатывания для фаз A,B,C
Разработка через поведение (behavior driven development)

## Slide 5: Взаимодействие с блоком через behave
Изменение настроек терминала
Уставки:
Когда значение уставки МТЗ.1 I равно 5.5
Назначение контрольного выхода:
Когда назначен сигнал МТЗ.1 сраб. на контрольный выход
Инвертирование входного сигнала:
Когда инвертирован входной сигнал МТЗ.1 блок.
Дополнительный функционал
Задание переменных для удобства создания сценариев;
Настраиваемая выдержка времени (бездействие в течении заданного времени).

## Slide 6: Взаимодействие с «Ретом»
Атомарные проверки защит
Тогда проверить ток срабатывания для фаз {phases_to_check}
Тогда проверить ток возврата для фаз {phases_to_check}
Тогда проверить время срабатывания по току для фаз {phases_to_check}
Тогда проверить что срабатывания по току не произошло для фаз {phases_to_check}
Тогда проверить линейное напряжение пуска ЗМН
Тогда проверить фазное напряжение пуска ЗМН
Тогда проверить частоту срабатывания АЧР
Тогда проверить частоту срабатывания ЧАПВ
Тогда проверить время срабатывания АЧР
Тогда проверить время срабатывания ЧАПВ
Дано при проверке срабатывания использовать направление с углом равному {set_value}

## Slide 7: Получение результата проверки
Протокол проверки включает в себя
Сводную таблицу по функционалу с указанием сценариев, времени, затраченного на проведения теста и ошибку в случае её появления;
Результаты измерений с расчётом погрешностей для каждого отдельно взятого сценария;
Для случая неуспешного прохождения сценария:
  Список шагов сценария проверки в порядке выполнения;
  Таблицу с указанием уставок, записанных в устройство;
  Указание выхода, используемого в качестве контрольного;
  Входы с записанной в блок инверсией.
В процессе выполнения теста
Возможно наблюдать за процессом выполнения в консоли приложения;
Ведётся подробный лог тестирования на уровне интерфейсов взаимодействия с периферийными устройствами.

## Slide 8
Мы в социальных сетях
VK
YOUTUBE
TELEGRAM
Наши контакты
MTRELE.RU