## Slide 1
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДВУСТОРОННЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЩИТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ
Шалимов А.С., к.т.н.
Начальник ОРЗА
ООО «НПП «Динамика»

## Slide 2
Нестационарные режимы
Экспоненциальные (апериодические) составляющие;
Высшие гармоники;
Переходные процессы в первичных измерительных преобразователях;
Сетевые коллизии в шине станции и шине процесса.

## Slide 3
Испытания ДЗЛ

## Slide 4
Синхронизация испытательных приборов при проверке ДЗЛ
● Сеть ~220 В
● Сигналы GPS/ГЛОНАСС
● PTP (IEEE1588)

## Slide 5
Универсальная комплексная проверка ДЗЛ любого изготовителя;
запуск сценариев испытаний по сигналам ГНСС (по времени UTC);
комплексная проверка ДЗЛ поведения при КЗ в зоне, на смежных ЛЭП и ответвлениях;
снятие тормозной характеристики, проверка фазовой характеристики;
отсутствие необходимости в канале связи между ПС для организации проверки.
Автоматическая двусторонняя проверка ДЗЛ

## Slide 6
Проверка генерацией COMTRADE-файлами и процессами с апериодической составляющей в аварийном режиме;
использование RL-модели ЭС для моделирования динамических режимов;
моделирование насыщения ТТ при КЗ (в т.ч. в циклах АПВ) для разных схем РУ.
Автоматическая двусторонняя проверка ДЗЛ в динамических режимах

## Slide 7
Оценка быстродействия ДЗЛ в стационарном и динамическом режимах
При КЗ с апериодической составляющей
При синусоидальном сигнале
При КЗ с насыщением ТТ без детектора
При КЗ с насыщением ТТ с детектором

## Slide 8
Пример испытаний ДЗЛ в динамическом режиме
Срабатывание при внешнем КЗ без детектора насыщения ТТ
Осциллограмма испытаний для ДЗЛ п/к 1
Осциллограмма испытаний для ДЗЛ п/к 2

## Slide 9
Автоматические двусторонние комплексные проверки ДЗЛ были опробованы на ряде ПС при наладке и профконтроле шкафов ДЗЛ с аналоговыми цепями и цифровыми входами МЭК 61850-9-2.
Испытательное оборудование в текущих условиях санкционных ограничений продолжает обеспечивать устойчивость устройств РЗА, ПА и АСУТП, позволяет автоматизировать и расширить область испытаний, повысить глубину проверки любых сложных устройств от электромеханики до цифровых интеллектуальных электронных устройств.
Заключение

## Slide 10
Спасибо за внимание!