## Slide 1
Автоматизация проверки параметров трансформаторов тока
Александров Н.М., к.т.н.
Начальник ОПО
ООО «НПП «Динамика»

## Slide 2
ПРОВЕРКА ТТ
Трансформаторы тока играют важную роль в мониторинге и защите электроэнергетических систем. Неисправность ТТ может вызвать значительные повреждения основного электрооборудования, что может сказаться на бесперебойности питания ответственных потребителей электроэнергии.
Периодическая проверка позволяет выявить неисправности на ранней стадии их развития и предотвратить серьезные последствия, вызванные серьезными повреждениями трансформаторов тока. Визуальный осмотр позволяет оценить чистоту поверхностей, наличие сколов на изоляции, состояние клемм подключения, а также выявить наличие внешних дефектов. Для полноценного анализа необходимо проведение электрических проверок, которые описаны в нормативной документации.

## Slide 3
ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ
Коэффициент трансформации ТТ Это отношение первичного входного тока ко вторичному выходному току.
Измеренное значение данного коэффициента сравнивается с паспортными данными для выявления короткозамкнутых витков обмотки.

## Slide 4
В случае отсутствия проверочного оборудования с необходимым диапазоном выдачи переменного тока для измерения может быть использован источник напряжения. В данном случае напряжение прикладывается ко вторичной обмотке и измеряется напряжение на первичной обмотке. Для обеспечения точности при таком подходе необходимо учитывать потери, поэтому формула для расчета коэффициента трансформации ТТ будет выглядеть следующим образом:
ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ
– напряжение, прикладываемое ко вторичной обмотке ТТ,
– ток, протекающий по вторичной …обмотке во время проведения … …измерения,
– сопротивление вторичной …обмотки,
– напряжение на первичной …обмотке.

## Slide 5
ПРОВЕРКА ПОЛЯРНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА
Полярность ТТ – определенный порядок расположения выводов его вторичной обмотки, обеспечивающий условия для передачи токового сигнала в нужной фазе.
Способы проверки полярности ТТ с помощью оборудования НПП «Динамика»:
Применение комплекса РЕТОМ-21.
Схема подключения соответствует схеме измерения коэффициента трансформации, однако необходимо настроить прибор для отображения на экране значения разности фаз между измерителем первичного и вторичного тока. При нулевой разнице фазы считается, что катушки включены правильно. В противном случае (разница фаз – 180 градусов) контакты второй обмотки необходимо поменять местами.

## Slide 6
ПРОВЕРКА ПОЛЯРНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА
2. Применение вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-М2. В нем предусмотрен специальный режим, позволяющий определить прямое или обратное подключение обмоток.
3. Применение блока РЕТ-ПТ. Он позволяет определять полярность ТТ и ТН, а также целостность цепей

## Slide 7
ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИКИ НАМАГНИЧИВАНИЯ ТТ
Характеристика намагничивания (или вольт-амперная характеристика) трансформатора тока – зависимость напряжения на выводах вторичной обмотки от тока, протекающего по ней, является одной из наиболее важных характеристик ТТ.
При проведении испытания выводы первичной обмотки остаются разомкнутыми, а на выводы вторичной обмотки подаётся регулируемое напряжение от независимого источника. В зависимости от особенностей ТТ, РЕТОМ-21 может использоваться для снятия ВАХ как отдельно (до 500 В), так и совместно с блоком РЕТ-ВАХ-2000 (до 2000 В).

## Slide 8
ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИКИ НАМАГНИЧИВАНИЯ ТТ
Применение источников синусоидального напряжения и достаточной выходной мощности.
Мощность источника напряжения также оказывает влияние на точность проведения испытания ТТ.
РД 153-34.0-35.301-2002 :
«При снятии ВАХ в области насыщения синусоида напряжения всегда искажается. При этом изменяется и форма кривой намагничивающего тока. Вольт-амперная характеристика оказывается завышенной. Чем мощнее источник напряжения при снятии характеристики, тем стабильнее синусоидальность напряжения и правильнее результаты». Особенно велико влияние мощности применяемых источников на результат измерения в области насыщения магнитопровода, т.е. выше точки перегиба.
«Синусоидальность всех переменных величин при проверках ТТ здесь и далее достаточно контролировать визуально, а при использовании анализаторов гармонического состава следует считать допустимым коэффициент высших гармоник до 5 %».
Следовательно, для проверки характеристики намагничивания и других магнитных параметров ТТ рекомендуется использовать источники переменного напряжения с синусоидальной формой выходного сигнала

## Slide 9
ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИКИ НАМАГНИЧИВАНИЯ ТТ
Правильный выбор типа измерения параметров тока и напряжения.
Снятие характеристики намагничивания описано во многих нормативных документах, среди которых ПУЭ-7 (п 1.8.17), СТО 34.01-23.1-001-2017, ГОСТ-7746-2001 (п.9.8), РД 153-34.0-35.301-2002 (п.3.7), МЭК 60044, МЭК 61869-2, IEEE C57/13. Изучив их, мы можем сделать вывод, что каждый отдельный стандарт регламентирует разные типы измерения для снятия ВАХ и выходной результат: несколько точек ВАХ, график целиком или рассчитанная точка перегиба. Принятой нормой является отклонение результатов на величину не более 10%. Поэтому важным аспектом данного испытания является соответствие типов измерения вольтметров и амперметров, результаты измерения которых записаны в заводском протоколе, и при проведении испытаний на месте установки. Необходимым условием успешных испытаний является возможность выбора в проверочном устройстве необходимых типов измерения, позволяющих проводить сравнение результатов измерения с предыдущими вне зависимости от типа оборудования, применяемого при проведении испытания при изготовлении ТТ или при периодических испытаниях.

## Slide 10
ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИКИ НАМАГНИЧИВАНИЯ ТТ
Применение 4-х проводной схемы
Современный уровень развития измерительной техники позволяет измерять все необходимые во время испытания параметры на выходе проверочного устройства (ток, напряжение, частота, фаза). Тем самым велик соблазн использования 2-х проводной схемы измерения для проведения испытаний по снятию характеристик намагничивания. Однако в связи с большим многообразием применяемых в электроэнергетике трансформаторов тока, велика вероятность внесения дополнительной погрешности в измерения, в особенности в тех случаях, когда сопротивление вторичной обмотки ТТ постоянному току достаточно мало и соизмеримо с сопротивлением кабелей испытательной установки. Поэтому во избежание ошибок при снятии характеристики намагничивания рекомендуется применение 4-х проводной схемы измерения.

## Slide 11
ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИКИ НАМАГНИЧИВАНИЯ ТТ
Измерение кривой намагничивания на напряжении свыше 1800 В
Проверка ВАХ источниками напряжения промышленной частоты требует применения достаточно мощных источников (например, РЕТОМ-21+РЕТ-ВАХ-2000), поскольку зачастую значения токов при насыщении достигают 1-5 А. При проверке некоторых трансформаторов тока испытательное напряжение может быть более 1800 В (максимальное напряжение, регламентированное в [РД, ПУЭ]. Решение в данном случае приведено в стандарте ГОСТ Р МЭК 61869-2 [2]: «Испытание может быть проведено при меньшей частоте f', для того, чтобы избежать недопустимого напряжения обмотки и вторичных выводов. Снижение частоты также благоприятно сказывается на уменьшении диэлектрических потерь и потерь от вихревых токов. Характеристика должна быть представлена в виде кривой насыщения».
При разработке РЕТОМ-ТТ был проведен анализ возможности применения данной методики. Практически сразу встал вопрос учета потерь в магнитопроводе при понижении частоты. Потери в магнитопроводе возникают при воздействии на него переменного магнитного поля и пропорциональны частоте этого поля.

## Slide 12
ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИКИ НАМАГНИЧИВАНИЯ ТТ
Статические потери энергии (потери на гистерезис) связаны с перемагничиванием магнитопровода. Они пропорциональны площади петли гистерезиса магнитного материала, подаваемой частоте и массе сердечника (1). Следовательно, чем уже петля гистерезиса, тем меньше статические потери.
P=S*f*M (1)
где S — площадь петли гистерезиса магнитного материала; f — частота напряжения ТТ, М — масса сердечника.
Уменьшение частоты магнитного поля, как предложено в [2], приводит к уменьшению потерь на гистерезис. В справочниках по магнитным материалам обычно отсутствуют данные по потерям в магнитопроводе на частотах ниже 50 Гц, а приводятся данные о потерях в стали для 50, 400 и выше Гц.
В результате проведенных исследований удалось реализовать в устройстве РЕТОМ-ТТ метод измерения ВАХ до напряжения 40 кВ на пониженной частоте с учетом потерь в магнитопроводе.
В целом стоит отметить необходимость исследований в области метрологии измерения магнитных параметров в области низких частот.

## Slide 13
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК ТТ
Измерение сопротивления обмотки постоянному току является важным испытанием для определения целостности обмотки и наличия обрывов/замкнутых витков.
Сопротивление обмотки трансформатора тока определяется отношением падения напряжения на обмотке (измеренного милливольтметром постоянного тока) к протекающему через обмотку постоянному току.

## Slide 14
Программа проверки ТТ с помощью РЕТОМ-21
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ ТТ

## Slide 15
комплексные автоматизированные проверки ТТ;
измерение остаточной намагниченности;
измерение коэффициента трансформации до 20 000;
снятие вольт-амперных характеристик до 40 кВ;
сенсорное управление;
масса менее 10 кг;
размагничивание ТТ после измерений;
комплексные автоматизированные проверки ТТ;
измерение остаточной намагниченности;
измерение коэффициента остаточной магнитной индукции (Kr);
измерение сопротивления обмотки;
измерение коэффициента трансформации до 20 000;
снятие вольт-амперных характеристик до 40 кВ;
расчет точки перегиба ВАХ;
размагничивание ТТ после измерений;
сенсорное управление;
масса менее 10 кг;
РЕТОМ-ТТ

## Slide 16
РЕТОМ-ТТ. Пользовательский интерфейс

## Slide 17
ВЫВОДЫ
В докладе приведены схемы проведения проверок ТТ с использованием современного оборудования серии РЕТОМ, отвечающее всем актуальным требованиям для получения достоверных результатов проверок, что позволяет сделать вывод о техническом состоянии трансформаторов тока.
Все описанные выше методики нашли применение в новом устройстве РЕТОМ-ТТ, разработанном специально для проверки электрических параметров трансформаторов тока всех классов напряжений от 0,4 до 1150 кВ. Устройство позволяет автоматизировать процесс испытаний и получить комплексные данные о состоянии трансформатора тока в несколько касаний, при этом измерение параметров осуществляется с применением источников либо постоянного тока, либо чисто синусоидальных с возможностью изменения частоты. Сама проверка трансформатора тока осуществляется быстро, а результаты получаются достоверными.

## Slide 18
Спасибо за внимание!
Александров Н.М., к.т.н.
Начальник ОПО
ООО «НПП «Динамика»