## Slide 1
Синтез мнемосхем для высокоавтоматизированных
подстанций в SCADA-системе Sytrack
Доброхотов Дмитрий Сергеевич
ООО «Компания ДЭП», Москва
Трофимов Алексей Валентинович
Трофимов Владимир Алексеевич
НИУ МЭИ, Москва,
«РЕЛАВЭКСПО – 2024»
23-25 апреля 2024 года
г. Чебоксары
Notes: <number>

## Slide 2
Постановка задачи – автоматизация проектирования мнемосхем
Правила
графического отображения информации посредством ПТК и АСУ ТП
4.9. При проектировании цифровой ПС должны быть разработаны и впоследствии включены в состав электронной документации цифровой ПС файлы электронной конфигурации SSD и SCD
Цифровой питающий центр.
Требования к технологическому проектированию
цифровых подстанций напряжением 110-220 кв
и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кв
<number>

## Slide 3
Настройка GOOSE сообщений
Структура информационной модели по МЭК 61850
В SCD файле представлены:
- первичное оборудование с принадлежностью к РУ и ячейкам;
- топология главной схемы (выводы оборудования и узлы связи);
- логические узлы, реализующие функции автоматизации;
- ИЭУ (IED – устройства);
- цифровая сеть.
Дополнительно для каждого оборудования предусмотрены его координаты на схеме.
<number>

## Slide 4
Структурная схема
Связь данных логических узлов с элементами мнемосхемы
VoltageLevel (РУ)
<number>

## Slide 5
Настройка GOOSE сообщений
SVG формат для графики
Автоматизированное формирование мнемосхем возможно только при наличии открытого формата входных данных SCADA системы.
Современные разработки широко используют формат масштабируемой векторной графики SVG (Scalable Vector Graphics), также базирующийся на XML.
Файл SCD представляет собой текстовый файл на языке описания подстанций SCL (Substation Configuration Language) формата XML
<VoltageLevel name="VL_10"> <Voltage multiplier="k" unit="V">10</Voltage>
<Bay name="TN1K" desc="Присоединение ТСН 10 кВ">
<ConductingEquipment name="Q1" type="CBR" desc="Выключатель"
sxy:x="1401" sxy:y="744" sxy:dir="vertical">
<LNode iedName="AA1K1Q01A1" ldInst="LD0" lnClass="CSWI” prefix="CB1” lnInst="1"/>
<Terminal connectivityNode="ПП 500 кВ N/VL_10/TN1K/L152" substationName="ПП
500 кВ NNN" voltageLevelName="VL_10" bayName="TN1K" cNodeName="L152"/>
<Terminal connectivityNode="ПП 500 кВ N/VL_10/TN1K/L148" substationName="ПП
500 кВ NNN" voltageLevelName="VL_10" bayName="TN1K" cNodeName="L148"/>
</ConductingEquipment>.
<rect x="0" y="0" width="10" height="10" style="fill: none; stroke: black;"/>.
<number>

## Slide 6
Настройка GOOSE сообщений
Структура проекта АРМ в SCADA Sytrack
Мнемосхема
Шаблон
<number>

## Slide 7
Настройка GOOSE сообщений
Структура проекта АРМ в SCADA Sytrack
Мнемосхема
Шаблон
Scheme.svg
Scheme.xml
Patterns.svg
Patterns.xml
<ListOpcObjs NameObj="Q" OpcName="(КП3\DI\0001)" VisNoCon="false" VisAsParent="true"/>
Ссылка на структурированную переменную
<number>

## Slide 8
Настройка GOOSE сообщений
Исходные данные
<VoltageLevel name="VL_10"> <Voltage multiplier="k" unit="V">10</Voltage>
<Bay name="TN1K" desc="Присоединение ТСН 10 кВ">
<ConductingEquipment name="Q1" type="CBR" desc="Выключатель"
sxy:x="1401" sxy:y="744" sxy:dir="vertical">
<LNode iedName="AA1K1Q01A1" ldInst="LD0" lnClass="CSWI” prefix="CB1” lnInst="1"/>
<Terminal connectivityNode="ПП 500 кВ N/VL_10/TN1K/L152" substationName="ПП
500 кВ NNN" voltageLevelName="VL_10" bayName="TN1K" cNodeName="L152"/>
<Terminal connectivityNode="ПП 500 кВ N/VL_10/TN1K/L148" substationName="ПП
500 кВ NNN" voltageLevelName="VL_10" bayName="TN1K" cNodeName="L148"/>
</ConductingEquipment>.
SCD-файл
Файл шаблонов элементов (типовых блоков)
<number>

## Slide 9
Настройка GOOSE сообщений3.
Алгоритм формирования
Расстановка УГО из шаблона. На основе данных о расположении оборудования (SCD) УГО типовых блоков можно расставить на чертеже мнемосхемы простейшим “квадратно гнездовым” методом, задавая каждому блоку его уникальное обозначение.
Соединение аппаратов. На основе данных о подключениях выводов оборудования (Terminal) к узлам связи (connectivityNode). Определение координат узла связи может быть выполнено на основе анализа топологического графа схемы, вершинами которого являются координаты выводов подключенных УГО оборудования и узлов связи.
Расстановка индикаторов места управления. По данным Loc логических узлов CSWI, связанных с оборудованием.
Расстановка индикаторов аналоговых сигналов. На основе логических узлов MMXU, MMXN, входящих в наборы данных (DataSet), передаваемых по MMS.
Связь УГО с переменными для динамизации элементов схемы. Для этого могут использоваться описания объектов данных логических узлов, которые затем должны быть связаны с сигналами объекта управления. Например, в логическом узле управления коммутационным аппаратом (CSWI) положение выключателя - AA1K1Q01A1$LD0$Q1CSWI1$Pos.
<number>
Notes: <number>

## Slide 10
Настройка GOOSE сообщений
Управление проектом
Осуществляется на основе конфигуратора системы автоматизации САПР ЦВК.
Выбор на дереве модели подстанции, РУ, ячеек
Уточнение деталей прорисовки.
<number>

## Slide 11
Настройка GOOSE сообщений
Выходные данные
SVG файлы описания мнемосхем и XML файлы описания связей элементов мнемосхем с сигналами.
Так как SVG файлы являются стандартом для графики Интернета, результат синтеза может быть просмотрен в любом Браузере.
<number>

## Slide 12
Заключение
Файл описания системы автоматизации (SCD), включающий информацию о координатах первичного оборудования, может использоваться для автоматизированной генерации мнемосхем.
Использование открытого графического формата SVG в SCADA Sytrack позволяет синтезировать мнемосхемы для АРМ.
Предложены алгоритмы, позволяющие автоматизировать разработку прикладного программного обеспечения для АРМ
<number>

## Slide 13
«РЕЛАВЭКСПО – 2024»
23-25 апреля 2024 года
г. Чебоксары
Спасибо за внимание!
Трофимов Алексей Валентинович
trofi56@bk.ru
Notes: <number>