## Slide 1: Концепция многостороннего определения места короткого замыкания на основе измерений СМПР
Тычкин А.Р.
Иванов И.Е.
Яблоков А.А.
Россия, г. Иваново ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет имени В.И. Ленина»

## Slide 2: ОМП в НТД и в эксплуатации
Существующие требования к точности методов ДОМП:
односторонние методы – 2,5%;
двусторонние методы – 1%.
Превышение установленного уровня погрешности по данным ПАО «Россети»
2

## Slide 3: Причины возникновения погрешности ДОМП
Упрощение или неактуальность параметров модели участка ЭЭС.
Рассинхронизация полукомплектов тока и напряжения для двусторонних методов
Насыщение электромагнитных ТТ
3

## Slide 4: СМПР как источник данных для централизованного комплекса ОМКЗ
Рисунок 1 – Участок ЭЭС для рассмотрения применимости концепции
4

## Slide 5: СМПР как источник данных для централизованного комплекса ОМКЗ
 | Единый стандарт передачи и хранения данных |  | 
 | Реализация и подбор различных формульных выражений ОМКЗ | Минимальное время существования КЗ для получения “доверительных” комплектов СВИ 1.5-2 (2-3) периода промышленной частоты для УСВИ класса «Р» (УСВИ класса «М») | 
 | Возможность оценки качества входных данных (потеря кадров, насыщение ТТ, рассинхронизация) c использованием специальных метрик [1] | Подключение УСВИ класса «М» к обмоткам измерительных трансформаторов класса 0.5, измерения котор могут быть искажены насыщением | 
 | Возможность расчёта векторов по имитационной модели |  | 
[1] M. Rahmatian, Y.C. Chen, W.G. Dunford and F. Rahmatian, "Incorporating Goodness-of-Fit Metrics to Improve Synchrophasor-Based Fault Location," in IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 33, no. 4, pp. 1944-1953, Aug. 2018, doi: 10.1109/TPWRD.2018.2790410
5

## Slide 6: Пример алгоритма работы комплекса
Рисунок 2 – Общий принцип алгоритма функционирования централизованного комплекса ДОМП
6

## Slide 7: Описание сценария для проверки
Рисунок 3 – Участок ЭЭС для исследования эффективности метода
7

## Slide 8: Испытания алгоритма
ЛЭП в рабочем состоянии
ЛЭП отключена
Поврежденная ЛЭП
Узел нагрузки
Узел генерации
Рисунок 4 – Функционирование алгоритма определения поврежденной линии
8

## Slide 9: СВИ токов и напряжений “особых” фаз
Рисунок 5 – ПАР для “особых фаз”
а)
б)
Функция эквивалентирования – “выкл”
Функция эквивалентирования – “вкл”
9

## Slide 10: Результат работы односторонних методов ДОМП
Рисунок 6 – Результаты работы алгоритмов по расчёту ОМП
а)
б)
Функция эквивалентирования – “выкл”
Функция эквивалентирования – “вкл”
10

## Slide 11: Результат работы двусторонних методов ДОМП
Рисунок 7 – Результаты работы алгоритмов по расчёту ОМП
а)
б)
Функция эквивалентирования – “выкл”
Функция эквивалентирования – “вкл”
11

## Slide 12: Заключение
Разработан алгоритм централизованного комплекса ОМП.
Основной недостаток при осуществление его только на базе СМПР – подключение к ТТ класса 0.5.
Разработаны алгоритмы определения насыщения и эквивалентирования тока.
Доказана эффективность эквивалентирования тока при насыщении ТТ, установленного на линии.
Разработаны алгоритмы расчёта расстояния до места повреждения на основе выборки ПАР.
12

## Slide 13: Продолжение исследований и работ
Интеграция в расчётный комплекс по моделированию участка сети.
Анализ возможности и потенциальной эффективности данных с РАС.
Разработка автоматических алгоритмов компенсации ошибки синхронизации.
13

## Slide 14
СПАСИБО
за внимание!
E-mail
Телефон
tychkin.a@bk.ru
+7 (919) 001 63 32
Благодарность
Исследование выполнено в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» за счет гранта Российского научного фонда № 23-79-01217, https://rscf.ru/project/23-79-01217/.