## Slide 1
Исследование целесообразности применения различных методов моделирования насыщения ТТ для целей HIL-тестирования устройств РЗА
Тимофеев Даниил
Ведущий инженер лаборатории ЦМвЭЭ ЦИТМ «Экспонента»

## Slide 2: Рассматриваемые вопросы
Применение программно-аппаратных комплексов моделирования реального времени для целей РЗА
01
02
Вопросы эффективности и глубины моделирования для задач РЗА на примере насыщения ТТ
03
Возможности КПМ РИТМ для HIL-тестирования терминалов РЗА при насыщении ТТ

## Slide 3: Моделирование в электроэнергетике
Среды моделирования
Реальное время
Среда для разработки сложных технических систем не привязанная к сторонним аппаратным комплексам
01
02
03
Проведение исследований, разработки и моделирования
Проведение технических расчетов и анализа
01
Использование программно-аппаратных комплексов моделирования в реальном времени
Различные виды тестирования вторичных или первичных устройств, систем и оборудования
Быстрое прототипирование, отладка при разработке
02
03

## Slide 4: Моделирование в реальном времени на КПМ РИТМ
Уход западных вендоров программно-аппаратных комплексов моделирования в жестком реальном времени (ПАК РВ): RTDS, OPAL-RT, Speedgoat.
Первый российский ПАК РВ с 2017 г.
Более 20 предприятий В России используют КПМ РИТМ.
Активное применение в электроэнергетике:
Разработка: НПП «ЭКРА», НПО «Фарватер»
Обучение: НГТУ(г. Новосибирск), ЮГУ(г. Ханты-Мансийск), ДальГАУ (г. Благовещенск)
Исследования: Коми НЦ УрО РАН
КПМ РИТМ

## Slide 5: Моделирование в реальном времени на КПМ РИТМ
Notes: Чтобы избегать таких ситуаций и оптимизировать процесс разработки, например, провести в лаборатории ряд сертификационных испытаний до обращения в соответствующие органы. Наш центр инженерных технологий и моделирования предлагает комплекс полунатурного моделирования РИТМ. Этот комплекс полностью интегрирован в Matlab/Simulink, имеет свою отлаженную библиотеку для работы. Операционная система данной машины это операционная система реального времени, которая позволяет решать многие задачи в рамках разработки и испытания устройств.
Например это быстрое прототипирование алгоритмов и их испытание на цифровых двойниках.

## Slide 6
Сценарии использования КПМ РИТМ
Тестирование вторичных устройств
Предварительное испытание и отладка разрабатываемого устройства, подготовка устройства к сертификации. Полунатурные испытания вторичного устройства, например, терминала РЗА, на цифровой модели энергосистемы в режиме жесткого реального времени. В рамках сценария можно подключить терминал по различным интерфейсам.
Notes: Для начала проговорим, что такое противоаварийная автоматика и зачем она нужна в энергосистеме. Это комплекс автоматических устройств, обеспечивающий измерение и обработку параметров электроэнергетического режима, передачу информации и команд управления, для выявления, ограничения развития и прекращения аварийных режимов в энергосистемах с классом напряжения десятки и сотни киловольт (6 – 750 кВ). Энергосистема это сложная система непрерывной генерации, передачи и потребления электроэнергии, со множеством сложных электромеханических и электромагнитных процессов. Большинство процессов протекают очень быстро вплоть до нескольких десятков микросекунд. При такой скорости развития аварий, диспетчер физически не может на нее отреагировать в должной мере, и нужны специальные устройства для сохранения работы энергосистемы. А последствия аварий могут быть самыми тяжелыми: от порчи оборудования до массовых блекаутов.
Существует много видов противоаварийной автоматики, каждая для выявления определенных явлений в сети. Сегодня будет рассматриваться только Автоматика ограничения перегрузки оборудования. Которая не допускает излишней перегрузки оборудования по току, которая может вызвать порчу оборудования из-за термического воздействия токов.

## Slide 7: Насыщение трансформаторов тока
Испытание защит на программно-аппаратных комплексах реального времени с учетом насыщения
Влияние насыщения трансформаторов тока на РЗА
Требования к трансформаторам тока
Основные параметры влияющие на насыщение трансформаторов
Notes: Чтобы избегать таких ситуаций и оптимизировать процесс разработки, например, провести в лаборатории ряд сертификационных испытаний до обращения в соответствующие органы. Наш центр инженерных технологий и моделирования предлагает комплекс полунатурного моделирования РИТМ. Этот комплекс полностью интегрирован в Matlab/Simulink, имеет свою отлаженную библиотеку для работы. Операционная система данной машины это операционная система реального времени, которая позволяет решать многие задачи в рамках разработки и испытания устройств.
Например это быстрое прототипирование алгоритмов и их испытание на цифровых двойниках.

## Slide 8
Схема сети для проведения тестирования
Модель для проведения испытаний устройств РЗА ЛЭП 330 кВ и выше,
подключенных к ТТ ЛЭП класса точности 5P, 10P по ГОСТ Р 70358-2022
Notes: Для начала проговорим, что такое противоаварийная автоматика и зачем она нужна в энергосистеме. Это комплекс автоматических устройств, обеспечивающий измерение и обработку параметров электроэнергетического режима, передачу информации и команд управления, для выявления, ограничения развития и прекращения аварийных режимов в энергосистемах с классом напряжения десятки и сотни киловольт (6 – 750 кВ). Энергосистема это сложная система непрерывной генерации, передачи и потребления электроэнергии, со множеством сложных электромеханических и электромагнитных процессов. Большинство процессов протекают очень быстро вплоть до нескольких десятков микросекунд. При такой скорости развития аварий, диспетчер физически не может на нее отреагировать в должной мере, и нужны специальные устройства для сохранения работы энергосистемы. А последствия аварий могут быть самыми тяжелыми: от порчи оборудования до массовых блекаутов.
Существует много видов противоаварийной автоматики, каждая для выявления определенных явлений в сети. Сегодня будет рассматриваться только Автоматика ограничения перегрузки оборудования. Которая не допускает излишней перегрузки оборудования по току, которая может вызвать порчу оборудования из-за термического воздействия токов.

## Slide 9
Моделирование ТТ
Моделируя тип характеристики возможно провести моделирование ТТ различных классов точности (P, PR, TPY, TPZ)
Выбор между учетом петли гистерезиса или работе по основной кривой намагничивания
Notes: Для начала проговорим, что такое противоаварийная автоматика и зачем она нужна в энергосистеме. Это комплекс автоматических устройств, обеспечивающий измерение и обработку параметров электроэнергетического режима, передачу информации и команд управления, для выявления, ограничения развития и прекращения аварийных режимов в энергосистемах с классом напряжения десятки и сотни киловольт (6 – 750 кВ). Энергосистема это сложная система непрерывной генерации, передачи и потребления электроэнергии, со множеством сложных электромеханических и электромагнитных процессов. Большинство процессов протекают очень быстро вплоть до нескольких десятков микросекунд. При такой скорости развития аварий, диспетчер физически не может на нее отреагировать в должной мере, и нужны специальные устройства для сохранения работы энергосистемы. А последствия аварий могут быть самыми тяжелыми: от порчи оборудования до массовых блекаутов.
Существует много видов противоаварийной автоматики, каждая для выявления определенных явлений в сети. Сегодня будет рассматриваться только Автоматика ограничения перегрузки оборудования. Которая не допускает излишней перегрузки оборудования по току, которая может вызвать порчу оборудования из-за термического воздействия токов.

## Slide 10
Моделирование ТТ
Метод учета насыщения ТТ путем задания основной кривой намагничивания по точкам
Простота задания характеристики;
Возможности выбора количества точек;
Без изменения характеристики нет учета остаточного насыщения.
Notes: Для начала проговорим, что такое противоаварийная автоматика и зачем она нужна в энергосистеме. Это комплекс автоматических устройств, обеспечивающий измерение и обработку параметров электроэнергетического режима, передачу информации и команд управления, для выявления, ограничения развития и прекращения аварийных режимов в энергосистемах с классом напряжения десятки и сотни киловольт (6 – 750 кВ). Энергосистема это сложная система непрерывной генерации, передачи и потребления электроэнергии, со множеством сложных электромеханических и электромагнитных процессов. Большинство процессов протекают очень быстро вплоть до нескольких десятков микросекунд. При такой скорости развития аварий, диспетчер физически не может на нее отреагировать в должной мере, и нужны специальные устройства для сохранения работы энергосистемы. А последствия аварий могут быть самыми тяжелыми: от порчи оборудования до массовых блекаутов.
Существует много видов противоаварийной автоматики, каждая для выявления определенных явлений в сети. Сегодня будет рассматриваться только Автоматика ограничения перегрузки оборудования. Которая не допускает излишней перегрузки оборудования по току, которая может вызвать порчу оборудования из-за термического воздействия токов.

## Slide 11
Моделирование ТТ
Метод учета насыщения ТТ путем задания моделирования петли гистерезиса.
Сложности поиска всех параметров стали;
Увеличенное количество затрат по времени для моделирования;
Учет всех физических явлений в разных режимах работы ТТ.
Notes: Для начала проговорим, что такое противоаварийная автоматика и зачем она нужна в энергосистеме. Это комплекс автоматических устройств, обеспечивающий измерение и обработку параметров электроэнергетического режима, передачу информации и команд управления, для выявления, ограничения развития и прекращения аварийных режимов в энергосистемах с классом напряжения десятки и сотни киловольт (6 – 750 кВ). Энергосистема это сложная система непрерывной генерации, передачи и потребления электроэнергии, со множеством сложных электромеханических и электромагнитных процессов. Большинство процессов протекают очень быстро вплоть до нескольких десятков микросекунд. При такой скорости развития аварий, диспетчер физически не может на нее отреагировать в должной мере, и нужны специальные устройства для сохранения работы энергосистемы. А последствия аварий могут быть самыми тяжелыми: от порчи оборудования до массовых блекаутов.
Существует много видов противоаварийной автоматики, каждая для выявления определенных явлений в сети. Сегодня будет рассматриваться только Автоматика ограничения перегрузки оборудования. Которая не допускает излишней перегрузки оборудования по току, которая может вызвать порчу оборудования из-за термического воздействия токов.

## Slide 12
Основная кривая VS петля гистерезиса
Было проведено моделирование по ГОСТ Р 70358-2022 при различных типах характеристики и видах повреждений.
Результаты показали незначительные отклонения по величине и форме кривой тока насыщенного ТТ.
Notes: Для начала проговорим, что такое противоаварийная автоматика и зачем она нужна в энергосистеме. Это комплекс автоматических устройств, обеспечивающий измерение и обработку параметров электроэнергетического режима, передачу информации и команд управления, для выявления, ограничения развития и прекращения аварийных режимов в энергосистемах с классом напряжения десятки и сотни киловольт (6 – 750 кВ). Энергосистема это сложная система непрерывной генерации, передачи и потребления электроэнергии, со множеством сложных электромеханических и электромагнитных процессов. Большинство процессов протекают очень быстро вплоть до нескольких десятков микросекунд. При такой скорости развития аварий, диспетчер физически не может на нее отреагировать в должной мере, и нужны специальные устройства для сохранения работы энергосистемы. А последствия аварий могут быть самыми тяжелыми: от порчи оборудования до массовых блекаутов.
Существует много видов противоаварийной автоматики, каждая для выявления определенных явлений в сети. Сегодня будет рассматриваться только Автоматика ограничения перегрузки оборудования. Которая не допускает излишней перегрузки оборудования по току, которая может вызвать порчу оборудования из-за термического воздействия токов.

## Slide 13
Причины
Марки электротехнической стали для ТТ (3408 и т.д.) имеют узкую петлю гистерезиса.
При КЗ рабочая точка уходит далеко в зону насыщения из-за токов в цепи намагничивания.
Для испытаний по ГОСТ петля не важна.
Notes: Для начала проговорим, что такое противоаварийная автоматика и зачем она нужна в энергосистеме. Это комплекс автоматических устройств, обеспечивающий измерение и обработку параметров электроэнергетического режима, передачу информации и команд управления, для выявления, ограничения развития и прекращения аварийных режимов в энергосистемах с классом напряжения десятки и сотни киловольт (6 – 750 кВ). Энергосистема это сложная система непрерывной генерации, передачи и потребления электроэнергии, со множеством сложных электромеханических и электромагнитных процессов. Большинство процессов протекают очень быстро вплоть до нескольких десятков микросекунд. При такой скорости развития аварий, диспетчер физически не может на нее отреагировать в должной мере, и нужны специальные устройства для сохранения работы энергосистемы. А последствия аварий могут быть самыми тяжелыми: от порчи оборудования до массовых блекаутов.
Существует много видов противоаварийной автоматики, каждая для выявления определенных явлений в сети. Сегодня будет рассматриваться только Автоматика ограничения перегрузки оборудования. Которая не допускает излишней перегрузки оборудования по току, которая может вызвать порчу оборудования из-за термического воздействия токов.

## Slide 14
Остаточное намагничивание
Учет остаточного намагничивания частичным спрямлением характеристики
Простота задания характеристики;
Гибкое изменение вида характеристики;
Точность не уступает моделированию с петлей гистерезиса.
Notes: Для начала проговорим, что такое противоаварийная автоматика и зачем она нужна в энергосистеме. Это комплекс автоматических устройств, обеспечивающий измерение и обработку параметров электроэнергетического режима, передачу информации и команд управления, для выявления, ограничения развития и прекращения аварийных режимов в энергосистемах с классом напряжения десятки и сотни киловольт (6 – 750 кВ). Энергосистема это сложная система непрерывной генерации, передачи и потребления электроэнергии, со множеством сложных электромеханических и электромагнитных процессов. Большинство процессов протекают очень быстро вплоть до нескольких десятков микросекунд. При такой скорости развития аварий, диспетчер физически не может на нее отреагировать в должной мере, и нужны специальные устройства для сохранения работы энергосистемы. А последствия аварий могут быть самыми тяжелыми: от порчи оборудования до массовых блекаутов.
Существует много видов противоаварийной автоматики, каждая для выявления определенных явлений в сети. Сегодня будет рассматриваться только Автоматика ограничения перегрузки оборудования. Которая не допускает излишней перегрузки оборудования по току, которая может вызвать порчу оборудования из-за термического воздействия токов.

## Slide 15
Остаточное намагничивание
Тесты разных методов моделирования магнитопровода в условиях остаточного намагничивания были дополнены подключением терминала РЗА.
Терминал резервных защит ЛЭП
Работа терминала ДЗ в цикле неуспешного АПВ, с учетом остаточное намагничивание 0,86 после первичного отключения КЗ на границе зоны 1 ступени.
Notes: Для начала проговорим, что такое противоаварийная автоматика и зачем она нужна в энергосистеме. Это комплекс автоматических устройств, обеспечивающий измерение и обработку параметров электроэнергетического режима, передачу информации и команд управления, для выявления, ограничения развития и прекращения аварийных режимов в энергосистемах с классом напряжения десятки и сотни киловольт (6 – 750 кВ). Энергосистема это сложная система непрерывной генерации, передачи и потребления электроэнергии, со множеством сложных электромеханических и электромагнитных процессов. Большинство процессов протекают очень быстро вплоть до нескольких десятков микросекунд. При такой скорости развития аварий, диспетчер физически не может на нее отреагировать в должной мере, и нужны специальные устройства для сохранения работы энергосистемы. А последствия аварий могут быть самыми тяжелыми: от порчи оборудования до массовых блекаутов.
Существует много видов противоаварийной автоматики, каждая для выявления определенных явлений в сети. Сегодня будет рассматриваться только Автоматика ограничения перегрузки оборудования. Которая не допускает излишней перегрузки оборудования по току, которая может вызвать порчу оборудования из-за термического воздействия токов.

## Slide 16
Остаточное намагничивание
Результаты показали незначительные отклонения по величине и форме кривой тока насыщенного ТТ даже в условиях опыта с остаточным намагничиванием. Вторичное оборудование в виде терминала РЗА также не «заметило» разницы.
Первое отключение КЗ
Включение на КЗ после АПВ
Notes: Для начала проговорим, что такое противоаварийная автоматика и зачем она нужна в энергосистеме. Это комплекс автоматических устройств, обеспечивающий измерение и обработку параметров электроэнергетического режима, передачу информации и команд управления, для выявления, ограничения развития и прекращения аварийных режимов в энергосистемах с классом напряжения десятки и сотни киловольт (6 – 750 кВ). Энергосистема это сложная система непрерывной генерации, передачи и потребления электроэнергии, со множеством сложных электромеханических и электромагнитных процессов. Большинство процессов протекают очень быстро вплоть до нескольких десятков микросекунд. При такой скорости развития аварий, диспетчер физически не может на нее отреагировать в должной мере, и нужны специальные устройства для сохранения работы энергосистемы. А последствия аварий могут быть самыми тяжелыми: от порчи оборудования до массовых блекаутов.
Существует много видов противоаварийной автоматики, каждая для выявления определенных явлений в сети. Сегодня будет рассматриваться только Автоматика ограничения перегрузки оборудования. Которая не допускает излишней перегрузки оборудования по току, которая может вызвать порчу оборудования из-за термического воздействия токов.

## Slide 17
Заключение
Проанализированы способы моделирования для целей тестирования терминалов в условиях насыщения ТТ
Показаны возможности российского комплекса для моделирования КПМ РИТМ
Подробно, не всегда эффективно. Проводите моделирование под свои задачи с умом на отечественных комплексах.
Notes: Для начала проговорим, что такое противоаварийная автоматика и зачем она нужна в энергосистеме. Это комплекс автоматических устройств, обеспечивающий измерение и обработку параметров электроэнергетического режима, передачу информации и команд управления, для выявления, ограничения развития и прекращения аварийных режимов в энергосистемах с классом напряжения десятки и сотни киловольт (6 – 750 кВ). Энергосистема это сложная система непрерывной генерации, передачи и потребления электроэнергии, со множеством сложных электромеханических и электромагнитных процессов. Большинство процессов протекают очень быстро вплоть до нескольких десятков микросекунд. При такой скорости развития аварий, диспетчер физически не может на нее отреагировать в должной мере, и нужны специальные устройства для сохранения работы энергосистемы. А последствия аварий могут быть самыми тяжелыми: от порчи оборудования до массовых блекаутов.
Существует много видов противоаварийной автоматики, каждая для выявления определенных явлений в сети. Сегодня будет рассматриваться только Автоматика ограничения перегрузки оборудования. Которая не допускает излишней перегрузки оборудования по току, которая может вызвать порчу оборудования из-за термического воздействия токов.

## Slide 18
Спасибо за внимание!
Задавайте Ваши вопросы