## Slide 1: Бланк универсальных параметров настройки автономного режима работы устройств ЛАПНУ
Говорун М.Н., Сацук Е.И., Козырев А.В., Лужковский Ю.И., Макеев А.Н.
Notes: 1

## Slide 2: Использование цифрового бланка уставок (заводского бланка) устройств ЛАПНУ
ЦБУ
ЕЦБУ
(стандартизированная часть ЦБУ)
Программы расчета УВ
Персонал СО
Автоматизированное заполнение
Неавтоматическое заполнение
Конвертор
ЛАПНУ
АО «СО ЕЭС»
Энергообъект
Формат XLSX
Формат файла конфигурации ЛАПНУ
Нестандартизированная часть ЦБУ
Проверка конфигурации

## Slide 3: Стандартизация единого цифрового бланка уставок устройств ЛАПНУ (ЕЦБУ)
ГОСТ ЛАПНУ стандартизирует требования к
вводу и обработке ПОр
вводу и обработке сигналов фиксации состояния ЛЭП (оборудования)
вводу и обработке замеров активной мощности
выбору заданной схемы в сечении
выбору УВ, если выбрана одна или несколько схем в сечении для данного ПОр
ГОСТ ЛАПНУ не содержит требований к
различным вариантам задания УВ на ОН (по графику, сопоставление с ТИ, с учетом блокировки после выдачи УВ, различные коэффициенты эффективности и т.п.)
вариантам задания УВ на ОГ (использование различных алгоритмов АРС на станциях)
ЕЦБУ разработан с учетом положений ГОСТ ЛАПНУ в формате XLSX
Значительное снижение трудоемкости и повышение качества параметрирования за счет автоматизации
формирования управляющей таблицы (десятки тысяч строк)
преобразования бланка задания в файл параметрирования устройства
Автоматизация сравнения выданного ДЦ бланка и выгруженного с устройства на объекте
Использование офисных приложений
Разработка ГОСТ на Автоматику разгрузки станций (АРС)
Изменения в ГОСТ ЛАПНУ в части стандартизации требований к заданию УВ на ОН и ОГ
ЕЦБУ разработан с учетом требований к заданию УВ на ОН и ОГ
Обмен более 80% параметрами настройки устройств ЛАПНУ может быть автоматизирован

## Slide 4: Единый цифровой бланк уставок устройств ЛАПНУ
ЕЦБУ
АПУР
СМЗУ
Конст-руктор
ЦСПА
Rastr
Файл в цифровом формате, содержащий универсальные параметры настройки устройств ЛАПНУ
Выполняет связующую роль – единый формат обмена данными о настройке устройств ЛАПНУ
ГОСТ ЛАПНУ определит перечень параметров настройки, а также форму и синтаксис ЕЦБУ
Бланк универсальных параметров в формате XLSX предоставляется Системным оператором
Учитывает замечания и предложения заводов-изготовителей устройств ЛАПНУ

## Slide 5: Цифровой бланк уставок (заводской бланк) устройств ЛАПНУ
Файл в цифровом формате, содержащий исчерпывающий перечень всех параметров настройки, включая ЕЦБУ
Заполняется ДЦ в своей части с помощью офисных приложений
ДЦ выдает ЦБУ вместе с заданием на настройку устройства ЛАПНУ
Содержимое ЦБУ может быть уникальным для каждого устройства ЛАПНУ
Формат и содержимое в части параметров настройки, входящих в ЕЦБУ, должен соответствовать требованиям ГОСТ. В остальной части определяется производителем устройства ЛАПНУ
ГОСТ ЛАПНУ определит требования к производителям устройств ЛАПНУ по обеспечению возможности
  Импорта/экспорта ЦБУ из/в устройство ЛАПНУ
  Автоматического сравнения содержимого выданного ДЦ ЦБУ и выгруженного с устройства на объекте
ЛАПНУ
Конвертор
ЕЦБУ
Остальные параметры
+
ЦБУ
ЦБУ

## Slide 6: Цифровой бланк уставок (заводской бланк) устройств ЛАПНУ
    ЦБУ должен формироваться на основе ЕЦБУ в соответствии с следующими правилами:
  В таблицах (вкладках) ЕЦБУ допускается расширение, добавление информации, касающейся всех таблиц (вкладок);
  В таблицы (вкладки) допускается добавлять столбцы с дополнительными параметрами таким образом, чтобы не нарушалась форма ЕЦБУ;
  Если дополнительные параметры невозможно добавить в существующие таблицы (вкладки) дополнительными столбцами, то допускается добавление новых таблиц (вкладок) с дополнительными параметрами;
  В таблицы (вкладки) с общими параметрами допускается добавлять строки с дополнительными параметрами таким образом, чтобы не нарушалась форма ЕЦБУ.

## Slide 7: Состав таблиц единого цифрового бланка уставок ЛАПНУ
Управляющая таблица
Параметры заданных пусковых органов
Замеры активной мощности (телеизмерения и местные замеры),
Сигналы фиксации состояния (СФС) линий и электрооборудования
Описание схем сети (нормальная, ремонтные)
Описание рассматриваемых сечений сети
Контроль предшествующей мощности (КПР) в сечениях
Настроечные характеристики для заданных сечений
Общие настройки
Описание управляющих воздействий (УВ)

## Slide 8: Управляющая таблица
 | ПОр | Схема сети | ТНВ, градус С | Булева формула или СФС (сезон, учет ремонта оборудования распредустройства, состав работающего оборудования станции и т.п.) | Сечение | КПР | Уставка, МВт | Нх* | УВ или наборы УВ ОГ (КРТ, ДРТ, КРТ+ДРТ), ОН(АЗГ)
1 | ФОЛ ЛЭП 500кВ ВЛ-1 | Нормальная | Т > 15 | лето&!Ремонт В2&! Ремонт АТ-1 АЭС | Запад выдача | КПР1 | 110 |  | ОГ-1
2 | ФОЛ ЛЭП 500кВ ВЛ-1 | Ремонт ЛЭП 500кВ ВЛ-ххх | 0<Т≤15 | лето&Ремонт В2& Ремонт АТ-1 АЭС | Восток прием | КПР2 | 210 |  | ОН-1

## Slide 9: Общие настройки
 | Наименование параметра | Обозначение | Величина, с | Описание
1 | Период расчетного цикла | Трц. | 1 | Время в течении которого устройство ЛАПНУ выбирает (рассчитывает) ТУВ ЛАПНУ для текущей схемно- режимной ситуации
2 | Интервал одновременности | Тодн. | 0.5 | Общий промежуток времени, в пределах которого, зафиксированные в устройстве ЛАПНУ сигналы пусковых органов считаются одновременными, если не задано индивидуально для ПОсл или(и) ПОл.
3 | Задержка обнуления доаварийной ТУВ ЦСПА после завершения аварийного цикла | Тзад. | 3 | Время, в течении которого доаварийная ТУВ (дозировки) ЦСПА после завершения аварийного цикла считается актуальной
4 | Блокировка выбора УВ для ТУВ ЛАПНУ после завершения аварийного цикла | Tсраб. | 7 | Время, на которое блокируется расчет дозировки УВ после завершения аварийного цикла
5 | Время ожидания обновления таблицы (дозировок) УВ ЦСПА | Тобн. | 60 | Время, в течении которого ожидается новая ТУВ (дозировки) ЦСПА. По истечении этого времени устройство ЛАПНУ переходит в автономный режим работы
6 | Блокировка приема таблицы или дозировок УВ ЦСПА после завершения аварийного цикла | Тбл. | 90 | Период времени после завершения аварийного цикла, в течении которого устройство ЛАПНУ не принимает ТУВ (дозировки) ЦСПА
7 | Время запоминания доаварийной ТУВ ЛАПНУ после завершения аварийного цикла | Тзап. | 5 | Время, в течении которого доаварийная ТУВ ЛАПНУ считается актуальной

## Slide 10: Спасибо за внимание
www.so-ups.ru
Оперативная информация о работе ЕЭС России