## Slide 1
РОБАСТНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛГОРИТМОВ ОМП НА ЛЭП
к.т.н. Мартынов Михаил Владимирович
Notes: Добрый день, уважаемые слушатели, мой доклад – ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ЛЭП 110 кВ И ВЫШЕ

## Slide 2
ПРОБЛЕМА
2
ПОГРЕШНОСТЬ ОМП
Недополученная прибыль ПАО «РОССЕТИ» не менее 512,28 млн.руб./год
Методическая всех существующих алгоритмов ОМП (патент РФ №2720949)
НЕСООТВЕТСТВИЕ МОДЕЛИ И ОБЪЕКТА
Погрешности измерений
Человеческий фактор
ПАР
НЕСООТВЕТСТВИЕ ПАРАМЕТРОВ И СТРУКТУРЫ
Неучёт отпаек
Уход погонных параметров
Неучёт Z2 двигателей
Неучёт тросов
Неучёт РПН
Неучёт параллельных линий
Неучёт режимов нейтралей
и т.д.
Notes: В докладе речь пойдёт о проблеме, которая не имеет устоявшегося решения уже более 100 лет – это погрешность алгоритмов ОМП. Несмотря на развитие технологий неточность алгоритмов ОМП до сих пор представляет серьёзную проблему, которая по нашим самым скромным оценкам, например, обходится ПАО «Россети» в сумму недополученной прибыли не менее чем 512 млн. рублей в год. Если считать все возможные убытки, то эта сумма может быть в несколько раз больше. За 100 лет мы научились летать в космос, преодолели линию Кармана, но до сих пор не можем решить эту проблему. Автор в прошлых своих докладах винил во всём методическую погрешность всех существующих алгоритмов, но когда столкнулся с реальными объектами и осциллограммами, то пришел к выводу что есть ещё причины ошибок
В этом докладе речь пойдёт ещё об одной серьёзной причине ошибок – о несоответствии математической модели объекта в алгоритме ОМП реальному объекту. Насколько бы ни были тщательными попытки создать точную модель объекта, они остаются тщетными, поскольку присутствует бесчисленное множество факторов, учёт части которых невозможен в принципе. Помимо погрешностей измерения параметров аварийного режима (ПАР) и человеческого фактора, сама структура объекта предполагает наличие множества неучитываемых параметров, например:
неучёт отпаект вообще либо невозможность знания точного их положения (включено/отключено) на момент возникновения КЗ;
уход погонных параметров от своих средних значений из-за метеорологических факторов;
даже если известно, что отпайка включена, то такие параметры как положение РПН, режим нейтрали, сопротивление Z2 двигательной нагрузки – неизвестно;
даже если известна схема влияния взаимоиндукции параллельных ЛЭП, их положение не всегда известно, а сопротивление Z0 на их концах не поддаётся измерению в принципе;
схема замещения учёта тросов может постоянно меняться, поскольку устройства заземления тросов могут выходить из строя либо промежуточные крепления их к опорам могут быть как иметь электрический контакт с опорой, так и не иметь;
эти факторы можно перечислять очень долго.

## Slide 3
УХОД ПОГОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
3
Удельное сопротивление 1/γ, Ом·м |  | , м
Песок сильно увлажненный | 60 | 72.74
Песок сухой | 1500 | 363.73
Удельное сопротивление 1/γ, Ом·м |  | 
Песок сильно увлажненный | 60 | 72.74
Песок сухой | 1500 | 363.73
Notes: Существует известная формула для расчёта погонного сопротивления ЛЭП по Z0 (показана сверху), где под знаком десятичного логарифма располагается параметр Dз – эквивалентная глубина протекания обратного тока в земле, формула для расчёта которой, в свою очередь, приведена ниже. Величина Dз очень сильно зависит от параметра (гамма), удельной проводимости грунта, которая, в свою очередь, чрезвычайно сильно зависит от типа грунта и от того, насколько он влажный. Например, сопротивление (величина, обратная проводимости) для песчаного грунта при длительном дожде уменьшается до величины 60 Ом на метр. При длительной засухе – увеличивается до 3300 Ом на метр. Это, в свою очередь, приводит увеличению Dз с 72 м до 363 метров, а погонное сопротивление по НП при этом изменяется с 0,922 Ом/км до 1,219 Ом/км
Существует известная формула для расчёта погонного сопротивления ЛЭП по Z0 (показана сверху), где под знаком десятичного логарифма располагается параметр Dз – эквивалентная глубина протекания обратного тока в земле, формула для расчёта которой, в свою очередь, приведена ниже. Величина Dз очень сильно зависит от параметра 𝛾 (гамма), удельной проводимости грунта, которая, в свою очередь, чрезвычайно сильно зависит от типа грунта и от того, насколько он влажный. Например, сопротивление (величина, обратная проводимости) для песчаного грунта при длительном дожде уменьшается до величины 60 Ом на метр. При длительной засухе – увеличивается до 3300 Ом на метр. Это, в свою очередь, приводит увеличению Dз с 72 м до 363 метров, а погонное сопротивление по НП при этом изменяется с 0,922 Ом/км до 1,219 Ом/км

## Slide 4
УХОД ПОГОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
4
Суглинок |  | 
Температура, Cº | Удельное сопротивление 1/γ, Ом·м | , м
+20 | 72 | 79.6
-15 | 3300 | 539.49
Суглинок |  | 
Температура, Cº | Удельное сопротивление 1/γ, Ом·м | 
+20 | 72 | 79.6
-15 | 3300 | 539.49
Notes: Аналогично, для грунта типа суглинок удельная проводимость чрезвычайно сильно изменяется при изменении температуры [рассказать по данным из файла]. Из рисунка видно, что при серьёзных перепадах в погодных условиях погонное сопротивление может меняться более чем на 20%. Более того, проводимость грунта может изменяться неравномерно по длине ЛЭП, что является ещё более неопределенным фактором из-за того, что точка КЗ может находиться в произвольном месте этих интервалов с ушедшими параметрами. Вот вроде бы все об этом знают, но это не лежит на поверхности и напрашивается чрезвычайно важный вывод о том, что ЛЮБОЙ АЛГОРИТМ ОМП В КАЖДЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ РАБОТАЕТ С НЕАДЕКВАТНОЙ МОДЕЛЬЮ ОБЪЕКТА. Более того, есть работы, которые утверждают, что эти параметры необходимо измерять по 5 раз на дню и подставлять в модель ОМП.
Иными словами, перманентная неадекватность модели это неоспоримый факт и в связи с этим единственным свойством алгоритма ОМП, которое имеет практический смысл – это робастность, то есть устойчивость алгоритма к уходу параметров объекта. Или: насколько точно алгоритм может показать место повреждения даже если объект стал неадекватен модели, зашитой в алгоритм.

## Slide 5
УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
5
критерий равенства напряжений
критерий резистивности повреждения
алгоритм ПК ОМП патент РФ №2720949
Ом
Notes: Для проверки степени робастности алгоритмов была взята простейшая однолинейная модель объекта – ЛЭП с двусторонним питанием длиной 100 км. На расстоянии 10 км от удаленной ПС расположена отпайка с сопротивлением (Zотп) = 5000 Ом, arg(Zотп) = 90 – фактически отпайка с минимальной нагрузкой.
Известно, что параметры отпайки могут гулять в очень широких диапазонах:
Ом
Для проверки выбрано три алгоритма с двусторонним синхронизированным наблюдением: два широко применяющихся: первый – по критерию равенства напряжений в месте повреждения, второй – по критерию резистивности повреждения. Третий – предлагаемый автором оптимизационный алгоритм ПК ОМП по критерию равенства измеренных и модельных ПАР на который получен патент РФ №2720949.
Для проверки степени робастности алгоритмов была взята простейшая однолинейная модель объекта – ЛЭП с двусторонним питанием длиной 100 км. На расстоянии 10 км от удаленной ПС расположена отпайка с сопротивлением (Zотп) = 5000 Ом, arg(Zотп) = 90 – фактически отпайка с минимальной нагрузкой.
Известно, что параметры отпайки могут гулять в очень широких диапазонах:
〖100.0≤𝑍〗_отп≤5000.0 Ом
60.0≤∠(▁𝑍_отп )≤90.0°
Для проверки выбрано три алгоритма с двусторонним синхронизированным наблюдением: два широко применяющихся: первый – по критерию равенства напряжений в месте повреждения, второй – по критерию резистивности повреждения. Третий – предлагаемый автором оптимизационный алгоритм ПК ОМП по критерию равенства измеренных и модельных ПАР на который получен патент РФ №2720949.

## Slide 6
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
6
критерий резистивности повреждения
Ом
Ом
критерий равенства напряжений
Notes: Моделируется один режим КЗ для какого-то заданного сочетания объектных параметров на расстоянии xf = 50 км. При этом сопротивление отпайки равно 5000 Ом с углом 90 градусов. Однако для используемых математических моделях это сопротивление задаётся другим значением из диапазона, а именно Z = 100 Ом c углом 60 градусов, то мы здесь не уагадли: предполагаем режим сильнонагруженной отпайки, а на самом деле она работает с минимальной нагрузкой. Сопротивление отпайки для алгоритма ПК ОМП задаётся вообще неизвестным, а именно из диапазона от 100 до 5000 Ом с углом от 60 до 90 градусов.
Результаты показаны на рисунках. Казалось бы, алгоритм ОМП с двусторонним синхронизированным наблюдением, но для него отпайка является чрезвычайно влияющим и неизвестным параметром. На рисунке слева показаны результаты для критерия равенства напряжений, а точнее для критерия минимума их невязки: истинное значение расстояния до места повреждения – 50 км, расчётное – 41.87 км. Для критерия резистивности – результаты справа: истинное значение 50 км, расчётное – 43,24 км. В обоих случаях величина погрешности существенная.

## Slide 7
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
7
алгоритм ПК ОМП патент РФ №2720949
Notes: Здесь на слайде на рис. слева показана выходная характеристика предлагаемого алгоритма ПК ОМП. Найденный интервал расчётных значений расстояний до места повреждения от 49,1 км, до 50,4 км, что на порядок меньше погрешности рассмотренных существующих алгоритмов. Далее по плану исследований проведена проверка устойчивости алгоритмов в других произвольных режимах, с другим сочетанием объектных параметров, но в каждом из которых истинное значение расстояния до места повреждения было одним и тем же – 50 км. На рисунке справа приведены результаты для 109 случайных режимов. Чёрные маркеры – алгоритм по критерию резистивности, синие треугольники – алгоритм по критерию равенства напряжений, красные кружки – предлагаемый алгоритм ОМП. Из рисунка видно, что предлагаемый алгоритм демонстрирует отклонение расчётного значения расстояния до места повреждения на порядок меньшее, чем существующие алгоритмы, то есть алгоритм ПК ОМП является чрезвычайно робастным. Аналогичные результаты можно показать и для других неизвестных параметров и для других инф. баз: одностороннего наблюдения, двустороннего несинхронизированного и т.д.

## Slide 8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
8
МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА НЕАДЕКВАТНА ВСЕГДА
ЕДИНСТВЕННАЯ ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОМП - РОБАСТНОСТЬ
АЛГОРИТМ ПК ОМП патент РФ2720949 ЧРЕЗВЫЧАЙНО РОБАСТЕН В СРАВНЕНИИ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ
Notes: Выводы:
МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА НЕАДЕКВАТНА ВСЕГДА
ЕДИНСТВЕННАЯ ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОМП - РОБАСТНОСТЬ
АЛГОРИТМ ПК ОМП ЧРЕЗВЫЧАЙНО РОБАСТЕН В СРАВНЕНИИ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ