## Slide 1: Мощные четырехквадрантные усилители для исследований в электроэнергетике
Иванов Ф.А., Шамис М.А. ЗАО "ЭнЛАБ", Jennifer Liu “PONOVO Power Co.LTD” (КНР)

## Slide 2: Полунатурное моделирование ЭС
Управление «умными(цифровыми) сетями»
Распределенная и альтернативная генерация
Разнообразные задачи:
  Сети Microgrids
  Электрические суда и корабельные энергоустановки
  Двигатели на высокотемпературных сверхпроводниках
  Зарядные станции электромобилей
  Накопители ЭЭ

## Slide 3: Четыре квадранта U & I
Особенностью четырехквадрантного (4-Q) усилителя является возможность длительной работы в любом из 4 квадрантов U&I и подключение как к потребителю, так и к источнику электрической энергии.
4-Q усилители являются неотъемлемой частью технологии полунатурных испытаний с включением силового оборудования в цепь обратной связи (PHIL).

## Slide 4: Моделирование CHIL
Для моделирования CHIL характерно:
  Симуляция энергосистемы в мгновенных значениях с шагом 30-150 мкс
  Формирование аналоговых сигналов тока и напряжения с уровнями принятыми для РЗА
  Оперативное изменение схемы модели по изменениям дискретных сигналов от РЗА
Модуль ЦАП
Модуль ввода дискретных сигналов
Традиционный усилитель
Симулятор ЭС
Испытуемое устройство РЗА

## Slide 5: Моделирование PHIL
Для моделирования PHIL характерно:
  Симуляция энергосистемы в мгновенных значениях с шагом 2-50 мкс
Использование четырехквадратного усилителя с уровнями напряжения и мощности соответствующими испытуемому силовому оборудованию (электродвигатели, инверторы, динамическая нагрузка)
Наличие обратной связи по выходному напряжением и току 4-Q усилителя
Модуль ЦАП
4-Q усилитель
Испытуемое силовое оборудование
Модуль АЦП
Симулятор ЭС

## Slide 6
Лаборатория НИУ «МЭИ»
Операторская.
Оборудование на фотографии: ПАК RTDS, традиционные и 4Q усилители Ponovo сери PAV, стенд для тестирования технологий ЦПС.
Машинный зал лаборатории.
Оборудование на фотографии: 4Q усилители, электродвигатели.

## Slide 7
Серверное помещение.
Оборудование на фотографии: ПАК RTDS, традиционный усилитель Ponovo, стенд для тестирования технологий ЦПС.
Отсек для высоковольтных испытаний.
Оборудование на фотографии: 4Q усилитель Ponovo cерии PAV, испытательный трансформатор.
Лаборатория ИГЭУ

## Slide 8: Усилитель PAS120
Мощность: 3х40кВА или 1х 120кВА
Выходное напряжение 3х270В (1х540В)
Выходной ток 3х150А (1х430А)
Перегрузочная способность 120% (60с)
Полоса пропускания 0-2000Гц (<3дБ)
Частота преобразователя 125кГц
КПД >85%
Вес (4 шкафа) 1550 кг
Питание: 3х380В
Рабочая температура (0..40) °С
Охлаждение: воздушное

## Slide 9: Структурная схема усилителя
~270В, 150А
Независимая работа каналов
Гальваническая развязка между каналами
Перегрузочная способность 120%
Равная мощность в режиме источника и потребителя
Рекуперация энергии

## Slide 10: Форма выходного сигнала
Сигнал напряжения амплитудой 40 В и частотой 1000 Гц на выходе усилителя PAS120
Принцип работы импульсного усилителя
Фрагмент осциллограммы, на котором видна внутренняя частота переключений усилителя ~100 кГц

## Slide 11: Выходные параметры PAS120
 | Номинальная мощность | Выходное напряжение | Выходной ток
3-фазный |  |  | 
AC | 3x40кВА | 270В | 150A
DC | 3x40кВт | 390В | 100A
1-фазный с увеличенным напряжением за счет 2 каналов |  |  | 
AC | 1x80кВА | 540В | 150A
DC | 1x80кВт | 780В | 100A
1-фазный с увеличенным током за счет 3 каналов |  |  | 
AC | 1x120кВА | 270В | 430A
DC | 1x120кВт | 390В | 290A
Выходы усилителя
А. 3 фазы «Звезда»
А. 3 фазы «Треугольник»
Б.1 фаза с увеличенным напряжением
В.1 фаза с увеличенным током

## Slide 12: Выходные параметры PAS240
 | Номинальная мощность | Выходное напряжение | Выходной ток
6-фазный |  |  | 
AC | 6x40кВА | 270В | 150A
DC | 6x40кВт | 390В | 100A
3-фазный с увеличенным напряжением |  |  | 
AC | 3x80кВА | 540В | 150A
DC | 3x80кВт | 780В | 100A
3-фазный с увеличенным током |  |  | 
AC | 3x80кВА | 270В | 300A
DC | 3x80кВт | 390В | 200A
1-фазный с увеличенным напряжением |  |  | 
AC | 1x240кВА | 540В | 430A
DC | 1x240кВт | 780В | 290A
1-фазный с повышенным током |  |  | 
DC | 1x240кВт | 390В | 580A

## Slide 13: Испытание усилителя PAS120

## Slide 14: ИЛЦС(ФИЦ), Санкт-Петербург
В марте 2024 г введена в эксплуатацию Испытательная Лаборатория Цифровых Сетей (ИЛЦС) в г.Санкт-Петербург.
Подразделение испытаний систем релейной защиты наряду с симулятором ЦДЭС оснащено традиционными усилителями тока и напряжения и 4-Q усилителем PAS120.

## Slide 15: Спасибо за внимание!
15
С уважением, технический директор ЗАО «ЭнЛАБ» Федор Анатольевич Иванов
Сайт: www.ennlab.ru
Эл-почта: mail@ennlab.ru Телефон: +7(8352) 40-66-26

## Slide 16: Наши публикации по теме
Законьшек Я.В., Иванов Ф.А., Шамис М.А.
«Моделирование микросети с подключением силового оборудования в реальном масштабе времени» журнал «ЭНЕРГИЯ ЕДИНОЙ СЕТИ» № 1 (43) ФЕВРАЛЬ — МАРТ 2019