## Slide 1
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПОДПИСЧИКОВ SV
Рыжов Э.П.
Начальник ОППР
ООО «НПП «Динамика»

## Slide 2
Профили и редакции МЭК 61850-9-2
спецификация МЭК 61850-9-2LE «Implementation Guidelines for Digital Interface to Instrument Transformers using IEC 61850-9-2;
стандарт МЭК 61869-9 «Трансформаторы измерительные. Часть 9. Цифровой интерфейс для измерительных трансформаторов»;
Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «Россети»;
Редакции 2.0, 2.1 МЭК 61850-9-2;

## Slide 3
Перечень функциональных требований к ПАК
* Отсутствующих в конфигурации ВАПС
    Генерация необходимого количества SV;
Различные частоты дискретизации и количество выборок в Ethernet-кадре;
Имитация потерь, дублирования и формирования «лишних»* SV-пакетов;
Управление параметрами Vlan, Simulation и параметрами качества (Quality);
Настраиваемый набор данных (Dataset);
Искажение временных параметров выдачи пакетов;
Смещение номера счётчика выборки (smpCnt);
Перемешивание ASDU внутри одного Ethernet-пакета;
Искажения резервируемых PRP/HSR кадров;
Конфигурирование опциональных полей.

## Slide 4
Схема подключения ПАК для сертификации подписчика SV

## Slide 5
Настройка параметров SV-потоков
Основные параметры:
  Порт выдачи;
  Параметры резервирования и т.д..
Опциональные поля:
  Состав активных опциональных полей и их значения в выдаваемом пакете.
Дополнительные настройки;
  Настройки SmpCnt;
  Смещения пакетов по времени.
Набор данных (Dataset):
  Последовательность значений выборок и параметров качества.

## Slide 6
Статические испытания;
  Корректность работы IED в нормальном режиме работы.
  Корректность работы при постоянной задержке времени выдачи.
  Временные смещения в одном из резервируемых каналов.
Динамические испытания:
  Изменение статуса синхронизации.
  Появление в канале «лишних» SV,
  Имитация потери одного из резервируемых каналов.
  Изменение параметров качества.
  Изменение набора данных.
  Временные искажения выдачи SV и т.д..
Сценарии испытаний

## Slide 7
Постоянное смещение времени
Настройка и осциллограмма сигналов.
Один из сигналов имеет постоянное смещение.
Нормальный сигнал
Сигнал с постоянным смещением по времени

## Slide 8
Задержка и последующая ускоренная выдача пакетов
Настройка и осциллограмма сигналов.
Один из сигналов имеет задержку по началу выдачи и множитель времени.
Нормальный сигнал
Сигнал с ускоренной выдачей пакетов

## Slide 9
Имитация потери пакетов подсети B (PRP)
Сигнал в подсети А (PRP)
Сигнал в подсети В (PRP)
Настройка и осциллограмма сигналов при имитации потери пакетов в подсети B при PRP-резервировании.

## Slide 10
Методы тестирования ИЭУ, реализованные на базе специального программного обеспечения с использованием последовательностей режимов, входящего в состав ПАК, могут применяться при сертификационных испытаниях SV-подписчиков.
Возможности, заложенные в испытательный комплекс, могут применяться для полного спектра аттестационных испытаний SV-подписчика – оценки правильности обработки данных и устойчивости работы ИЭУ при некорректных данных. Комплекс может использоваться для ряда проверок при приёмке ИЭУ РЗА, а также при эксплуатационных и послеаварийных испытаниях.
Заложенные в комплекс возможности позволяют провести полноценный анализ испытуемого устройства в различных режимах подписки на SV-потоки, которые, в том числе, предусмотрены в методиках испытаний НТЦ ПАО «Россети».
Заключение

## Slide 11
Спасибо за внимание!
Рыжов Э.П.
Начальник ОППР
ООО «НПП «Динамика»