## Slide 1: Единый цифровой формат парАметров настройки РЗА
Козырев Александр Владимирович
Начальник службы РЗА АО «СО ЕЭС»
Всероссийская научно-техническая конференция по релейной защите и автоматизации энергетических систем «Технологический суверенитет России в области РЗА и АСУ ТП и устойчивость в условиях санкционных ограничений»
Чебоксары, 23 – 25 апреля 2024 года

## Slide 2: Постановка задачи

## Slide 3: Неправильная работа РЗА: Ошибки в уставках
Требуется автоматизация процессов формирования и обмена информацией о параметрах настройки устройств РЗА
С 01.01.2019 по 31.12.2023 в сети 110 кВ и выше произошло 417 случаев неправильной работы устройств РЗА по причине ошибок в заданных или выставленных уставках.
из них: электромеханические устройства РЗА 96 случаев микроэлектронные устройства РЗА 8 случаев микропроцессорные устройства РЗА 313 случаев
количество учтенных устройств РЗА:
электромеханические устройства РЗА 73762 микроэлектронные устройства РЗА 6135 микропроцессорные устройства РЗА 66386
относительный показатель частоты неправильной работы по причине ошибок в уставках:
электромеханические устройства РЗА 1 микроэлектронные устройства РЗА 1,00 микропроцессорные устройства РЗА 3,62

## Slide 4: Многократная конвертация параметров настройки
Расчет и выбор уставок РЗА по доступным методикам
Формирование задания ДЦ
Конфигурирование на энергообъекте в ПО производителя
Формирование задания владельца
ДЦ
Владелец объекта

## Slide 5: Разнообразие Форматов параметров настройки
ШЭ2607 087
ТОР 300
ШЭ2607 087
ТОР 300
Бланки уставок
Файлы конфигурации

## Slide 6: Требования к Единому цифровому формату параметров настройки

## Slide 7: Требования к Единому цифровому формату параметров настройки
Открытость и независимость
Описание ЕЦФ должно быть доступно для всех субъектов электроэнергетики, производителей устройств РЗ и разработчиков ПО
ЕЦФ не должен быть основан на проприетарных форматах и решениях одного вендора
Минимально необходимый объем данных и Простота обработки
ЕЦФ должен быть основан на стандартных открытых форматах, для которых существуют готовые библиотеки обработки
ЕЦФ должен содержать минимально необходимый и достаточный объем структурированных данных для решения задачи обмена параметрами настройки РЗА
Отсутствие дополнительных требований к устройствам РЗА
Внедрение ЕЦФ не должно предъявлять дополнительных требований к устройствам РЗА. Обработка файлов ЕЦФ должна происходить вне физических устройств РЗА.
Требованиям соответствует формат на основе XML

## Slide 8: ЕЦФ: CIMXML, SCL или специализированный формат
Почему не CIMXML
Имеющийся профиль CIM для РЗА (ГОСТ Р 58651.10) не предусматривает классов для параметров настройки РЗА
Модель РЗА в международном CIM (IEC 61970) слабо проработана и не включает требуемых классов.
Пакет InfSIPS из международного CIM предназначен для описания комплексов ПА (уровня АПНУ, ЦСПА) и мало пригоден для описания параметров настройки функций РЗ и СА.
CIM требует уникальной идентификации каждого экземпляра любой сущности, что приводит к избыточному формированию mRID для каждой уставки в каждом устройстве.
Почему не SCL
SCL предназначен в первую очередь для конфигурирования взаимодействия между устройствами РЗА при проектировании ВАПС и избыточен для задачи обмена параметрами настройки
Рационально использовать специализированный формат на базе XML

## Slide 9: Структура единого цифрового формата параметров настройки
ЕЦФ – формат для обмена данными о параметрах настройки
LNName.DO
(обозначение по IEC61850)
PACSDevice.mRID
CIM
ProtectionEquipment.mRID
CIM
Organization
(организация, которая задала значение параметра настройки)

## Slide 10: Модель применения единого цифрового формата параметров настройки при выдаче параметров настройки устройств РЗА

## Slide 11: Схема без ЕЦФ (существующий процесс)
Владелец объекта
электроэнергетики
Нет автоматизации обмена данными = ошибки при переносе данных
Объект электроэнергетики
*.SET
ПО для работы с
устройством РЗА
Системный оператор
ПО для
формирования
заданий
Проверка
выполнения
заданий
Задание
СО
Параметры,
выбираемые
владельцем
*.DOCX
*.SET
*.DOCX
*.SET – параметры настройки в формате производителя устройства
*.DOCX – параметры настройки в человекочитаемом (табличном) виде
Задание владельца
по параметрам настройки
Существующие
устройства РЗА

## Slide 12: Схема использования ЕЦФ (у Владельца нет ПО)
ПО для работы с ЕЦФ
Задание
СО
Параметры,
выбираемые
владельцем
ПО для работы с файлами ЕЦФ должно быть общедоступным
*.SET – параметры настройки в формате производителя устройства
*.XML – параметры настройки в едином цифровом формате
Объект электроэнергетики
*.SET
ПО для работы с
устройством РЗА
*.XML
Системный оператор
Владелец объекта
электроэнергетики
*.XML
*.XML
*.XML
Задание владельца
по параметрам настройки
Вновь вводимые
устройства РЗА
ПО для
формирования
заданий
Проверка
выполнения
заданий
Образ устройства
в формате *.XML

## Slide 13: Схема использования ЕЦФ (у владельца есть ПО)
Владелец объекта
электроэнергетики
ПО для формирования
заданий
Задание
СО
Параметры,
выбираемые
владельцем
ПО производителя РЗА, ПО владельца объекта и ПО Системного оператора должны поддерживать ЕЦФ
*.SET – параметры настройки в формате производителя устройства
*.XML – параметры настройки в едином цифровом формате
Объект электроэнергетики
*.SET
ПО для работы с
устройством РЗА
*.XML
Системный оператор
ПО для
формирования
заданий
Проверка
выполнения
заданий
Образ устройства
в формате *.XML
*.XML
Задание владельца
по параметрам настройки
Вновь вводимые
устройства РЗА
*.XML

## Slide 14: ОСНОВНЫЕ Требования к ПО для работы с ЕЦФ
Функциональность
Импорт / экспорт параметров настройки в формате ЕЦФ.
Редактирование значений параметров настройки в интерфейсе ПО.
Слияние нескольких файлов ЕЦФ.
Интерфейс для разрешения конфликтов при слиянии файлов.
Экспорт файлов в общедоступные табличные форматы (*.docx, *.xlsx).
Общедоступность
Вариант 1: загрузка ПО с сайта СО ЕЭС и использование на основании открытой лицензии
Вариант 2: работа с ЕЦФ онлайн на специально разработанном портале
СО ЕЭС готово инициировать заказную разработку ПО для работы с ЕЦФ

## Slide 15: Спасибо за внимание!
Козырев Александр Владимирович
Начальник службы РЗА АО «СО ЕЭС»
https://t.me/so_ups_official
Официальный телеграмм-канал
www.so-ups.ru
Официальный сайт