## Slide 1
Преимущества и особенности реализации защиты с блокирующей логикой по ВОЛС для многоконцевых линий
Докладчик: | Михайлов М.В. (mikhaylov_mv@relematika.ru)
Соавторы: | Кушников Э.А. Добронравов Е.Ю.

## Slide 2: Развитие малой генерации – Применение ДЗЛ
в соответствии с распоряжением правительства РФ от 08.01.2029 №1-р:
новые узлы генерации подключаются к ЭЭС через ответвления на ЛЭП: 2-концевые линии становятся 3-концевыми, 3-концевые линии становятся 4-концевыми, …
согласно приказу Министерства энергетики РФ от 13.02.2019 №97
наземные каналы связи должны быть организованы в технологических сетях связи, создаваемых на базе систем передачи информации с использованием собственных и арендованных ВОЛС …
согласно приказу Министерства энергетики РФ от 13.02.2019 №101
при наличии каналов связи по ВОЛС в качестве основной защиты ЛЭП необходимо применять ДЗЛ
на 01.07.2023 введено в эксплуатацию 70 СЭС (1788,3 МВт), 25 ВЭС (2360 МВт), 5 мГЭС (70,7 МВт),
к 2035 году планируется ввести более 12 ГВт мощностей,
+1
+1
+1
ВОЛС
A
B
ДЗЛ
развитие малой генерации
повышение спроса на многоконцевой ДЗЛ

## Slide 3
Требования к пропускной способности канала связи
(рассмотрим случай при реконструкции РЗА энергообъекта)
для работы ДЗЛ требуется канал связи скоростью:
2 комплекта I + комплект U  192 кбит/с
выделено 128 кбит/с
замена на РЗА с требованиями к каналу связи ниже (64 кбит/с)

РЕЛЕМАТИКА предлагает
альтернативное решение !


## Slide 4
Защита с блокирующей логикой по ВОЛС
на базе терминала ТОР 300 КСЗ 563:
- особенности реализации - диагностика связи - преимущества - испытания

## Slide 5: Реализация принципа ВЧБ по ВОЛС
реализация на базе терминала ТОР 300 КСЗ 563 с портами ВОЛС на расстояние до 200 км
обмен цифровыми блокирующими сигналами по ВОЛС в обоих направлениях;
предусмотрен алгоритм, позволяющий выявлять наиболее «короткий путь» доставки сообщения между полукомплектами для своевременного формирования входящего блокирующего сигнала;
tсраб = tсобств + tпрд + Тостанов

## Slide 6
Диагностика связи
автоматический непрерывный контроль каналов связи, имеющий быстродействие как в ДЗЛ;
примененная схема связи обеспечивает срабатывание при неисправности одного из каналов связи или при обрыве канала в одной точке, при этом обмен может осуществляться в обратном направлении по оставшимся в работе каналам связи;
неисправность связи в двух точках блокируют отключение от ВЧБ по ВОЛС.




## Slide 7: Испытания
Список опытов:
Простые и сложные КЗ в различных точках сети;
СК и АР системы и отдельных генераторов;
Реверс мощности;
КЗ с обрывом связи между полукомплектами защиты
время передачи блокирующего сигнала между двумя терминалами не превышает 5 мс

время срабатывания удовлетворяет условиям сохранения динамической устойчивости ЭЭС


## Slide 8: Преимущества предлагаемого решения
перспективное решение для многоконцевых линий в контексте:
импортозамещения терминалов RED 670 (ABB),
ограниченного предложения ДЗЛ для 4- и 5-концевых ЛЭП,
оптимизация проектных решений ВЧБ с исключением УПАСК по ВОЛС, как элемента каналообразующего элемента.
требования к каналу связи ниже – 64 кбит/с
возможность работы по ВОЛС в перспективных MPLS сетях
непрерывный контроль канала связи
(в отличие от ВЧ)
возможность приема/передачи команд РЗА по используемым каналам связи
обмен блокирующими сигналами может быть реализован
по собственному протоколу
с помощью GOOSE
имеющийся канал:
ЛВС или SDH/PDH ?

## Slide 9: Заключение
компания ООО «Релематика» предлагает решение для основной защиты многоконцевых линий с ВОЛС на блокирующем принципе
решение может быть реализовано как на собственном протоколе передачи сигналов, так и с помощью GOOSE сообщений
предлагаемое решение может быть альтернативой другим защитам и является перспективным

## Slide 10: Приглашаем к сотрудничеству!