## Slide 1
www.rza.ru
ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗАЩИТЫ
ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ
В КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6-10 кВ

## Slide 2: Варианты выполнения селективной ЗОЗЗ
Централизованное устройство защиты от замыканий
С применением индивидуальных (на одно присоединение) устройств
С применением централизованного устройства, охватывающего все присоединения защищаемого объекта

## Slide 3: Основные требования к ЦУЗЗ
Централизованное устройство защиты от замыканий
Универсальность, т.е. возможность применения в сетях с различными режимами заземления нейтрали
Селективное определение поврежденного присоединения при всех разновидностях ОЗЗ
Селективное определение замыканий на шинах защищаемого объекта
Непрерывность действия при УОЗЗ и наиболее опасных для сети ДПОЗЗ
Распознавание разновидностей ОЗЗ в целях выбора наиболее эффективного способа действия защиты

## Slide 4: Упрощенная функциональная схема ЦУЗЗ
Централизованное устройство защиты от замыканий
Централизованная токовая защита (ЦТЗ) относительного замера
Централизованная импульсная направленная защита (ЦИНЗ)
Общая неселективная защита

## Slide 5: Формирование входных токов ЦТЗ
Централизованное устройство защиты от замыканий
Среднеквадратичное значение полного тока:
Диапазон частот входных токов ограничен до 1,5-2 кГц
Высшие гармонические составляющие тока:
Время усреднения действующего значения тока:

## Slide 6: Схема сравнения входных токов ЦТЗ
Централизованное устройство защиты от замыканий
Кчувст. учитывает влияние погрешностей, приводящих к уменьшению замера значения тока на поврежденном присоединении
Условие селективности токовой защиты отн. замера:
При выполнении условия селективности поврежденному присоединению соответствует присоединение с номером N1max
Котс. учитывает влияние погрешностей, приводящих к увеличению замера значения тока на неповрежденном присоединении

## Slide 7: Общая неселективная защита
Централизованное устройство защиты от замыканий
Распознавание ДОЗЗ позволяет выбрать наиболее эффективный способ действия защиты на поврежденном присоединении (сигнал или отключение)
Пусковой орган обеспечивает отстройку от режимов без ОЗЗ
Блокировка ЦТЗ исключает ложные срабатывания токовой защиты от токов переходного процесса, возникающего в сети после гашения заземляющей дуги или отключения ОЗЗ

## Slide 8: Логика срабатывания ЦУЗЗ на присоединение
Централизованное устройство защиты от замыканий
    выполнении условия селективности
    появлении активного сигнала от блока распознавания ДОЗЗ
    основной (токовой) защиты при выполнении условия селективности
    резервной (импульсной направленной) защиты при невыполнении условия селективности
Поврежденное присоединение определяется по результатам работы:
Сигнал отключения поврежденного присоединения формируется при:
Определение поврежденного присоединения блокируется при выявлении резервной защитой ОЗЗ на шинах
Фиксация кратковременных самоустраняющихся ОЗЗ по результатам работы резервного алгоритма

## Slide 9: Заключение
Централизованное устройство защиты от замыканий
Разработанная архитектура устройства реализует многофункциональную централизованную защиту от ОЗЗ, обладающую следующими свойствами:
универсальность
селективное определение поврежденного присоединения при всех разновидностях ОЗЗ
селективное определение ОЗЗ на шинах
распознавание разновидностей ОЗЗ в целях выбора наиболее эффективного способа действия защиты
непрерывность действия при устойчивых и наиболее опасных дуговых ОЗЗ

## Slide 10
www.rza.ru
СПАСИБО за внимание!
Алёшин Константин Сергеевич инженер НТЦ
АО «РАДИУС Автоматика»
г. Зеленоград, г. Москва
www.rza.ru
8 (800) 600-74-74