## Slide 1: Проблемы расчёта параметров нулевой последовательности для линий электропередачи и методы их решения

## Slide 2: Введение
При моделировании энергосистемы наибольшую сложность представляет определение погонных параметров НП, величина которых при наличии в модели параллельных линий или проводящих тросов зависит от места повреждения линии:
Решение такой задачи важно для функции ОМП, работающей по параметрам аварийного режима. На практике учет параллельных линий выполняется путем ввода в программу расчета места повреждения ОДНОГО тока из всего коридора следования параллельных линий с 110-750 кВ, обычно со второй цепи двухцепной линии.
Следует отметить, что наибольшее влияние на параметры нулевой последовательности оказывают проводящие тросы ВЛ 500кВ и 750 кВ. Для расчета параметров НП ЛЭП-500 кВ следует учитывать дополнительно два параллельно соединенных троса марки АС-70/72, а на ЛЭП-750 кВ – четыре параллельно соединенных троса.

## Slide 3: Зависимость погонных сопротивлений от места повреждения

## Slide 4: Зависимость погонных сопротивлений от места повреждения
Зависимость погонных сопротивлений от места повреждения на ВЛ-750 кВ «Калининская АЭС – Владимир» с двумя расщепленными тросами 2хАС-70/72

## Slide 5: Расчет многоцепной ВЛ по СТО
СТО 56947007- 29.240.55.224-2016
Методические указания по определению мест повреждений ВЛ напряжением 110 кВ и выше
Стандарт организации
Дата введения: 17.08.2016
ВНЕСЁН: Департаментом релейной защиты, метрологии и автоматизированных систем управления технологическими процессами, Департаментом инновационного развития

## Slide 6: Как считать погонные сопротивления НП ЛЭП
На параметры НП линии оказывают влияние проводящие тросы и/или параллельные линии, находящиеся на удалении до 500 метров от основной линии. Влияние более удаленных линий составляет доли процента, поэтому они могут не учитываться. Максимальная ширина коридора выбрана с учетом модели прохождения токов в земле и ее проводимости, которая математически определена как глубина залегания обратного провода с током в земле.
Расчет погонных параметров прямой и НП может быть выполнен как заранее по заданному режиму работы линии, так и в режиме реального времени при наличии достаточных вычислительных мощностей. Ввиду зависимости факторов, влияющих на расчет параметров линии от места повреждения, которое изначально неизвестно, процесс расчета места или зоны повреждения, равно как и погонных параметров нулевой последовательности линии, будет носить итерационный характер.

## Slide 7: Как считать погонные сопротивлений НП ЛЭП
Вся ЛЭП подразделяется на однородные участки
Расчет погонных параметров НП предполагается в начале и в конце каждого однородного участка линии. Однородность в данном случае определяется наличием параллельных линий и тросов, неизменностью исходных данных линии и коридоров их следования, однородностью удельной проводимости земли, наличием ответвительных подстанций с заземленными нейтральными выводами трансформаторов.
При значительной длине однородного участка, а также при изменениях на данном участке величины погонного сопротивления более (2÷5)%, возможен расчет параметров нулевой последовательности еще и в промежуточных точках однородного участка. В расчете сопротивления участвуют все линии, находящиеся в рассматриваемом коридоре, с собственным сопротивлением нулевой последовательности с внесенными в него стальными тросами и с учетом сопротивления заземления опоры.

## Slide 8: Как считать погонные сопротивлений НП ЛЭП
Расчет подобных зависимостей и
предполагает применение итерационного способа. При этом подразумевается отдельный расчет для каждого однородного участка. Условий деления линии на однородные участки множество, такие как примененные марки провода, марки троса, способ заземления троса на опорах, типы промежуточных опор, наличие ответвительных подстанций. Здесь же может быть учтено изменение проводимости земли, максимальные и минимальные режимы работы сети и другие факторы.
Следует заметить, что одиночные анкерные опоры вдоль трассы линии практически не влияют на увеличение погрешности расчета погонных параметров прямой и нулевой последовательности и в расчетах не учитываются, за исключением случаев, когда наблюдается несколько стоящих друг за другом опор

## Slide 9: Модель параллельной линии в расчете
Схема замещения для k-й параллельной линии имеет однолинейную структуру .
В расчетах будет фигурировать суммарное сопротивление k-й параллельной линии
Zk∑ = Zнk + Z0k,
где Zнk – суммарное сопротивление нагрузки k-й линии, включающей эквивалентные сопротивления нулевой последовательности двух концов линии (Zнk = Zsнk + Zrнk); Z0k= • ℓk – сопротивление НП самой линии, определяемой по длине линии и величине погонного сопротивления без учета параллельных линий, но с возможным введенным сопротивлением стального троса.
Проводящие тросы моделируются в виде однофазной линии; их сопротивление по концам линии будет определяться только сопротивлением заземления тросов. Для модели k+1 троса Zн(k+1)=Rзаз.тр≈5,0 Ом.

## Slide 10: Имитационная модель расчета параметров для точки xf

## Slide 11: Расчет эквивалентных погонных параметров НП
Система уравнений для определения n-1неизвестных токов параллельных линий. Для основной линии составляется уравнение для определения напряжения относительно расстояния до предполагаемого места повреждения. Таким образом, получается определенная система из n уравнений c n-1 неизвестными n-1 токами в параллельных линиях и с неизвестным напряжение.

## Slide 12: Алгоритмическая модель расчета параметров для точки Xf

## Slide 13: Расчет эквивалентных погонных параметров НП
Если линия неоднородная, то необходимо рассчитывать напряжение для каждого i-го однородного участка:
По рассчитанным для каждого участка напряжениям определяют его эквивалентное с учетом всех параллельных линий погонное сопротивление нулевой последовательности в зависимости от места повреждения:

## Slide 14: Имитационные модели линии для расчета ОМП/защиты
Таким образом, полученные эквивалентные погонные сопротивления нулевой последовательности для участков линии до места предполагаемого повреждения составят одну расчетную модель для расчета токов КЗ или определения места повреждения в выбранной (предполагаемой) точке линии. Для получения точной модели всей линии необходимо произвести аналогичный расчет для каждого неоднородного участка линии.
Опыт показывает, что для линий с проводящими тросами и наличием длинных коридоров совместного следования рассчитываемой линии и параллельных линий, количество заранее подготовленных моделей для ОМП достигает 30 и более комплектов.

## Slide 15: Способ расчета ОМП/защиты для линии со взаимоиндукцией
По полученным моделям для всех возможных точек повреждения вдоль линии электропередачи можно выполнять расчеты. Алгоритм защиты или ОМП предполагает использование итерационного метода, путем поочередного использования подготовленных моделей до тех пор, пока на какой-либо модели место повреждения (или зона) не превысит границу участка. Далее с помощью математических методов может быть выполнено уточнение места повреждения.
В общем случае расчет возможен и желателен не в реальном масштабе времени, особенно, когда ведется отложенный расчет предполагаемого места повреждения, т. е. при работе ОМП. В РЗА применение итерационного метода затруднительно из-за значительных расходов вычислительных мощностей терминала защиты. В то же время шаг итерации может быть значительно грубее, чем при расчетах места повреждения программой ОМП.

## Slide 16: Упрощённая методика расчета параметров НП
Упрощённая методика, как и рассмотренный выше полноценный расчет, позволяет охватить расчётом все линии в определённых коридорах следования, отходящие, например, от подстанции, а также в коридорах примыкания линий по всей длине следования и получить предварительно для расчётной линии зависимости реактивной и активной составляющих погонного сопротивления нулевой последовательности. В отличие от полной версии расчёта удельных параметров нулевой последовательности, в упрощенном подходе не принимаются в расчёт составляющие токов нулевой последовательности ненаблюдаемого (приёмного) конца из-за незначительной длины их протекания по линии при использовании данной методики для целей РЗА.
Модифицируя расчётные формулы из полноценной методики для случая КЗ в конце зоны (линии), удельные параметры нулевой последовательности можно рассчитать по формуле:

## Slide 17
Упрощённая методика расчета параметров НП
– удельные параметры нулевой последовательности с учётом тросов и параллельных линий, Ом/км;
– удельное сопротивление линии нулевой последовательности с внесёнными в него стальными тросами, Ом/км;
– удельное сопротивление взаимоиндукции между основной линией и i-м участком k-ой параллельной линии (троса), Ом/км;
– удельное сопротивление линии нулевой последовательности с внесёнными в него стальными тросами k-ой параллельной линии или проводящего троса, Ом/км;
– суммарное сопротивление нулевой последовательности прилегающих систем относительно k-ой параллельной линии, Ом;
– участок длины k-ой линии, на котором наблюдается магнитная связь между основной и k-ой линиями, км;
– длина k-ой параллельной линии, км;
m – число учитываемых параллельных линий до места расчётного повреждения;
n – число участков магнитного взаимодействия между основной и k-ой линиями.

## Slide 18
Упрощённая методика расчета параметров НП
Структурная схема линии 500 кВ «Зейская ГЭС- Амурская» (а) и ее модель для расчёта удельных параметров нулевой последовательности (б)
–

## Slide 19: Упрощённая методика расчета параметров НП

## Slide 20: Выводы
Одним из факторов, влияющих на точность работы алгоритмов РЗА и ОМП, является зависимость погонных параметров нулевой последовательности линии электропередачи от места повреждения на линии.
Предлагается упрощённая методика расчёта модели линии электропередачи, которая учитывает изменение погонных параметров нулевой последовательности в зависимости от места повреждения.
Параметры нулевой последовательности, зависящие от места повреждения, для целей РЗА могут быть подготовлены заранее на стадии подготовки проектного решения с учётом расчётных условий.

## Slide 21: Приглашаем к сотрудничеству!