## Slide 1: Исследование режимов самозапуска электродвигателей нагрузки ЛЭП 110-220 кВ с односторонним питанием
М.В. Двойненков – инженер-разработчик АО «РАДИУС Автоматика», аспирант кафедры АУЭС «ИГЭУ им. В.И. Ленина» А.С. Сиротина – магистрант кафедры АУЭС «ИГЭУ им. В.И. Ленина» В.А. Шуин – д.т.н., профессор кафедры АУЭС «ИГЭУ им. В.И. Ленина»
Всероссийская научно-техническая конференция по релейной защите и автоматизации энергетических систем «Технологический суверенитет России в области РЗА и АСУ ТП и устойчивость в условиях санкционных ограничений»
РЗА-ФОРУМ
Чебоксары 2024

## Slide 2
Режимы самозапуска ЭД нагрузки, влияющие на эффективность функционирования релейной защиты, должны учитываться при расчётах параметров срабатывания дистанционных и токовых защит ЛЭП 110-220 кВ
В методиках по выбору уставок этих защит, как правило, указывается диапазон KЗАП = 1,5-2,0 без учёта реального состава комплексной нагрузки
На выбор уставок ДЗ влияние оказывает угол вектора полного сопротивления φЗАП, существенно увеличивающийся в режиме самозапуска (это происходит даже при малой доле ЭД) относительно угла φНАГР в режиме нагрузки (обычно φНАГР = 25-35°)
Асинхронные электродвигатели могут составлять значительную долю в составе комплексной нагрузки, при этом возможно наличие не только АДВ (3-10 кВ), но также и АДН (0,4 кВ), что не учитывается методиками
Цель работы: исследование в целях релейной защиты зависимостей KЗАП и φЗАП от доли двигательной нагрузки KАД (АДВ и АДН) в составе комплексной нагрузки ЛЭП высокого напряжения с односторонним питанием и построение зависимости φЗАП от KЗАП
РЗА-ФОРУМ
Введение и цель работы

## Slide 3
АДВ и АДН: высоковольтная и низковольтная двигательная нагрузка представлена в виде обобщённых электродвигателей 6 кВ и 0,4 кВ соответственно
Момент сопротивления: принято, что момент сопротивления изменяется пропорционально квадрату скорости вращения электродвигателя
МС = МС.НАЧ + (МС.НОМ – МС.НАЧ)∙(nТЕК/nНОМ)2
Пуск электродвигателей: принято, что пуск производится при неподвижном состоянии роторов из-за длительного перерыва питания
Комплексная нагрузка: в процессе исследования варьируются доли статической и двигательной нагрузки
Измерения: ток и напряжение измеряются в месте установки защиты (ТТ1 и ТН1), также измеряются токи статора, скорость вращения ротора и вращающий момент
РЗА-ФОРУМ
Схема сети для исследования

## Slide 4
РЗА-ФОРУМ
Имитационное моделирование
Модель сети для исследования в «Matlab»

## Slide 5
РЗА-ФОРУМ
Токи статора асинхронного электродвигателя 6 кВ [о.е.] от времени [с]
Скорость вращения ротора [о.е.]
от времени [с]
Вращающий эл-магн. момент [о.е.] от времени [с]
Влияние высоковольтных асинхронных двигателей на KЗАП и φЗАП
Пример измерения при доле АДВ 20% в комплексной нагрузке
Длительность процесса самозапуска около 2,5 с

## Slide 6
Коэффициент самозапуска KЗАП [о.е.] от времени [c]
РЗА-ФОРУМ
Ток в месте установки защиты IЗАП [А] от времени [c] (измеряется ТТ1)
Угол самозапуска φЗАП [град] между напряжением (ТН1) и током (ТТ1) в месте установки защиты от времени [c]
Влияние высоковольтных асинхронных двигателей на KЗАП и φЗАП
Пример измерения при доле АДВ 20% в комплексной нагрузке
Длительность процесса самозапуска около 2,5 с

## Slide 7
РЗА-ФОРУМ
Влияние высоковольтных асинхронных двигателей на KЗАП и φЗАП
Графики зависимостей KЗАП = f(KАДВ); φЗАП = f(KАДВ) и φЗАП = f(KЗАП)
Chart: KЗАП = f(KАДВ)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80
Кзап | 1 | 1.1386 | 1.2842 | 1.4428 | 1.6099 | 1.7672 | 1.9137 | 2.0643 | 2.2056 | 2.3381 | 2.4755 | 2.5845 | 2.697 | 2.802 | 2.8952 | 2.9957 | 3.099
Chart: φЗАП = f(KАДВ)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80
 | 30.11 | 41.55 | 49.15 | 54.62 | 59.58 | 63.03 | 65.63 | 68.31 | 69.72 | 70.82 | 72.89 | 73.61 | 74.75 | 75.47 | 76.04 | 76.34 | 77.32
Chart: φЗАП = f(KЗАП)
| 1 | 1.1385974599668691 | 1.2842297174111212 | 1.4427797833935019 | 1.609878310665712 | 1.767186392629341 | 1.9136993509910543 | 2.0643478260869568 | 2.205578512396694 | 2.3381049761417856 | 2.4754984792159513 | 2.5844764135162261 | 2.697019867549669 | 2.8020354563361782 | 2.8952071486596265 | 2.9956584659913172 | 3.0989956958393114
φзап | 30.11 | 41.55 | 49.15 | 54.62 | 59.58 | 63.03 | 65.63 | 68.31 | 69.72 | 70.82 | 72.89 | 73.61 | 74.75 | 75.47 | 76.04 | 76.34 | 77.32

## Slide 8
РЗА-ФОРУМ
Токи статора асинхронного электродвигателя 0,4 кВ [о.е.] от времени [с]
Скорость вращения ротора [о.е.]
от времени [с]
Вращающий эл-магн. момент [о.е.] от времени [с]
Влияние низковольтных асинхронных двигателей на KЗАП и φЗАП
Пример измерения при доле АДН 40% в комплексной нагрузке
Длительность процесса самозапуска около 1,25 с

## Slide 9
Коэффициент самозапуска KЗАП [о.е.] от времени [c]
РЗА-ФОРУМ
Ток в месте установки защиты IЗАП [А] от времени [c] (измеряется ТТ1)
Угол самозапуска φЗАП [град] между напряжением (ТН1) и током (ТТ1) в месте установки защиты от времени [c]
Влияние низковольтных асинхронных двигателей на KЗАП и φЗАП
Пример измерения при доле АДН 40% в комплексной нагрузке
Длительность процесса самозапуска около 1,25 с

## Slide 10
Графики зависимостей KЗАП = f(KАДН); φЗАП = f(KАДН) и φЗАП = f(KЗАП)
РЗА-ФОРУМ
Влияние низковольтных асинхронных двигателей на KЗАП и φЗАП
Chart: KЗАП = f(KАДН)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80
 | 1 | 1.1291 | 1.2773 | 1.4246 | 1.5785 | 1.719 | 1.8615 | 2.0069 | 2.1269 | 2.2506 | 2.3773 | 2.4805 | 2.586 | 2.6887 | 2.7959 | 2.876 | 2.9599
 | 1 | 1.1291 | 1.2773 | 1.4246 | 1.5785 | 1.719 | 1.8615 | 2.0069 | 2.1269 | 2.2506 | 2.3773 | 2.4805 | 2.586 | 2.6887 | 2.7959 | 2.876 | 2.9599
Chart: φЗАП = f(KАДН)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80
 | 30.11 | 39.75 | 47.12 | 54.18 | 58.5 | 61.6 | 64.2 | 66.8 | 68.4 | 69.5 | 71.2 | 72.4 | 73.1 | 73.9 | 74.7 | 75.1 | 75.8
Chart: φЗАП = f(KЗАП)
| 1 | 1.1290915777859507 | 1.2773430391264786 | 1.4245860331173505 | 1.5784593437945791 | 1.7189980596225085 | 1.8614794138171669 | 2.0069144338807257 | 2.1268592921866984 | 2.2505918160297598 | 2.3772826269056795 | 2.4805302402651197 | 2.5860373647984267 | 2.6887481734047731 | 2.795888871045447 | 2.8759726854057486 | 2.959874114870181
φзап | 30.11 | 39.75 | 47.12 | 54.18 | 58.5 | 61.6 | 64.2 | 66.8 | 68.4 | 69.5 | 71.2 | 72.4 | 73.1 | 73.9 | 74.7 | 75.1 | 75.8

## Slide 11
РЗА-ФОРУМ
Токи статора асинхронного электродвигателя 6 кВ [о.е.] от времени [с]
Скорость вращения ротора [о.е.]
от времени [с]
Пример измерения при доле АДВ 20% и АДН 40% в комплексной нагрузке
Длительность процесса самозапуска АДВ около 3,2 с
Совместное влияние АДВ и АДН на KЗАП и φЗАП
Вращающий эл-магн. момент [о.е.] от времени [с]

## Slide 12
РЗА-ФОРУМ
Токи статора асинхронного электродвигателя 0,4 кВ [о.е.] от времени [с]
Скорость вращения ротора [о.е.]
от времени [с]
Совместное влияние АДВ и АДН на KЗАП и φЗАП
Вращающий эл-магн. момент [о.е.] от времени [с]
Пример измерения при доле АДВ 20% и АДН 40% в комплексной нагрузке
Длительность процесса самозапуска АДН около 1,8 с

## Slide 13
Коэффициент самозапуска KЗАП [о.е.] от времени [c]
РЗА-ФОРУМ
Ток в месте установки защиты IЗАП [А] от времени [c] (измеряется ТТ1)
Угол самозапуска φЗАП [град] между напряжением (ТН1) и током (ТТ1) в месте установки защиты от времени [c]
Совместное влияние АДВ и АДН на KЗАП и φЗАП
Пример измерения при доле АДВ 20% и АДН 40% в комплексной нагрузке
Длительность процесса самозапуска АДВ около 3,2 с и АДН около 1,8 с

## Slide 14
Графики зависимости KЗАП = f(KАДН) при фиксированной доле АДВ KАДВ
РЗА-ФОРУМ
Совместное влияние АДВ и АДН на KЗАП и φЗАП
Chart: KЗАП = f(KАДН)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
Кадв = 0 | 1 | 1.1291 | 1.2773 | 1.4246 | 1.5785 | 1.719 | 1.8615 | 2.0069 | 2.1269
Кадв = 5% | 1.1386 | 1.2769 | 1.427 | 1.5849 | 1.7358 | 1.8757 | 2.0208 | 2.1581 | 2.2783
Кадв = 10% | 1.2842 | 1.4337 | 1.5916 | 1.7424 | 1.8808 | 2.0294 | 2.1648 | 2.2887 | 2.4098
Кадв = 15% | 1.4428 | 1.5984 | 1.7492 | 1.8929 | 2.0381 | 2.1704 | 2.2906 | 2.4122 | 2.527
Кадв = 20% | 1.6099 | 1.7573 | 1.8998 | 2.0468 | 2.1757 | 2.2976 | 2.4243 | 2.5362 | 2.6344
Кадв = 25% | 1.7672 | 1.9068 | 2.0538 | 2.1844 | 2.3051 | 2.4331 | 2.5429 | 2.6453 | 2.7491
Кадв = 30% | 1.9137 | 2.0626 | 2.1915 | 2.3134 | 2.4402 | 2.55 | 2.6487 | 2.7595 | 2.847
Кадв = 40% | 2.2056 | 2.3297 | 2.4578 | 2.5642 | 2.665 | 2.7738 | 2.8629 | 2.9453 | 3.0345
Кадв = 50% | 2.4755 | 2.5823 | 2.681 | 2.7898 | 2.8794 | 2.9596 | 3.0489 | 3.1221 | 3.1978

## Slide 15
РЗА-ФОРУМ
Совместное влияние АДВ и АДН на KЗАП и φЗАП
Графики зависимости φЗАП = f(KАДН) при фиксированной доле АДВ KАДВ
Chart: φЗАП = f(KАДН)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
Кадв = 0 | 30.11 | 39.75 | 47.12 | 54.18 | 58.5 | 61.6 | 64.2 | 66.8 | 68.4
Кадв = 5% | 41.55 | 49.2 | 54.3 | 59.1 | 62.2 | 64.5 | 67.1 | 68.6 | 69.9
Кадв = 10% | 49.15 | 54.95 | 59.6 | 62.5 | 64.8 | 67.3 | 68.8 | 70.1 | 71.5
Кадв = 15% | 54.62 | 60.1 | 63 | 65.1 | 67.6 | 69.1 | 70.3 | 71.8 | 72.6
Кадв = 20% | 59.58 | 63.4 | 65.5 | 67.15 | 69.4 | 70.5 | 72.1 | 72.8 | 73.5
Кадв = 25% | 63.03 | 65.8 | 68.2 | 69.6 | 70.7 | 72.3 | 73.1 | 73.7 | 74.6
Кадв = 30% | 65.63 | 68.45 | 69.8 | 70.9 | 72.4 | 73.2 | 73.8 | 74.8 | 75.3
Кадв = 40% | 69.72 | 71.3 | 72.75 | 73.45 | 74.1 | 75.1 | 75.5 | 76 | 76.7
Кадв = 50% | 72.89 | 73.8 | 74.45 | 75.35 | 75.7 | 76.2 | 76.9 | 77.25 | 77.5

## Slide 16
Полученные зависимости KЗАП от доли АДВ (обычно до 20%) в целом соответствуют рекомендуемым значениям 1,5-2,0. Но в некоторых случаях KЗАП может быть выше, что имеет значение при несогласовании выдержки времени резервной защиты с длительностью самозапуска
Предварительный анализ влияния низковольтных асинхронных ЭД (0,4 кВ), также участвующих в режиме самозапуска при подключении их через автоматические выключатели, показал, что даже при средней доле АДН 45% KЗАП может быть выше рекомендуемых значений. Но принимая решение об учёте влияния АДН на защиты, нужно учитывать длительность самозапуска АДН, которая во многих случаях не превышает 1 (с)
Весьма вероятно совместное присутствие АДВ и АДН в составе комплексной нагрузки. Тогда даже при их обычных долях KЗАП может быть выше рекомендуемых значений. Длительность самозапуска как АДВ, так и АДН при этом может увеличиться
Угол вектора полного сопротивления φЗАП увеличивается в режиме самозапуска, что происходит даже при малой доле асинхронных двигателей в составе комплексной нагрузки. Он существенно отличается от угла в нагрузочном режиме. Полученные значения угла φЗАП согласуются с источниками по теме исследования
Выполнено построение зависимостей, показывающих связь φЗАП от KЗАП
РЗА-ФОРУМ
Выводы по итогам исследования

## Slide 17
СПАСИБО за внимание!
Двойненков Михаил Валерьевич
инженер-разработчик АО «РАДИУС Автоматика»,
аспирант кафедры АУЭС «ИГЭУ им. В.И. Ленина»
еmail: dmv@rza.ru
АО «РАДИУС Автоматика»
г. Зеленоград, г. Москва
www.rza.ru
ФГБОУ ВО «ИГЭУ им. В.И. Ленина»
г. Иваново
www.ispu.ru
РЗА-ФОРУМ
Чебоксары 2024