## Slide 1
Цифровые датчики тока для объектов ЦПС (ВАПС)
Директор по науке ООО «НПП Бреслер»
Булычев Александр Витальевич

## Slide 2: ОСОБЕННОСТИ ДАТЧИКОВ ДЛЯ РАСПРЕД СЕТЕЙ
● Через распределительные сети передается вся электроэнергия, вырабатываемая в стране.
● Сравнительно невысокое напряжение 6-110 кВ.
● Невысокая стоимость основного оборудования.
● Высокие требования по надежности электроснабжения.
● Простая и надежная РЗА. Преимущественно токовые защиты, реализованные в цифровой среде.
Нужны недорогие датчики тока с цифровым выходом!
Причем они должны осуществлять измерительное преобразование в цифровые коды по определенным правилам, установленным МЭК!

## Slide 3: Цифровой датчик тока: ЧТО ЭТО?
Структура цифрового датчика тока
Измерительное преобразование – это отражение размера измеряемой физической величины (тока) размером другой величины, функционально с ней связанной (цифровой код)
Выполнение операций АЦП и кодировки по правилам МЭК требуют значительных вычислительных ресурсов и, следовательно, питания

## Slide 4
Лицензия
Министерства образования и молодежной политики ЧР
13
образовательных программ
Синхронизирующая информация от системы точного времени объекта; MMS-сообщения
Высокочастотная потоковая передача данных по волоконно-оптическому каналу связи
Мгновенные значение тока по 3+1 фазам
Диагностическая информация по 3+1 фазным датчикам
Метка времени относительно начала секунды
Данные синхронизации
MMS
Данные синхронизации
СХЕМА ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА ЦДТ
4
Мультиплексор
Первичные
преобразователи

## Slide 5: Совмещение функций в ЦДТ
● Датчик тока должен устанавливаться на каждом присоединении ПС.
● Также, на каждом присоединении ПС должна быть РЗА.
● В ЦДТ должен быть мощный вычислительный блок для мультиплексирования.
● Один вычислительный блок может выполнять операции преобразования тока по МЭК и функции РЗА.
● Есть положительный опыт применения подобных решений в сетях НН (расцепители АВ) и в сетях ВН (РТВ и РТМ).
5

## Slide 6
2014
год основания компании
Лицензия
Министерства образования и молодежной политики ЧР
13
образовательных программ
более
2000
слушателей
Традиционная структурная схема РЗА на секции шин 10 кВ

## Slide 7
2014
год основания компании
Лицензия
Министерства образования и молодежной политики ЧР
13
образовательных программ
более
2000
слушателей
Радиальная схема построения РЗА на основе ЦДТ

## Slide 8
2014
год основания компании
Лицензия
Министерства образования и молодежной политики ЧР
13
образовательных программ
более
2000
слушателей
Кольцевая схема РЗА на секции шин 10 кВ на основе ЦДТ
8

## Slide 9
2014
год основания компании
Лицензия
Министерства образования и молодежной политики ЧР
13
образовательных программ
более
2000
слушателей
Преимущества применения ЦДТ
Преимущества ЦДТ проявляются в составе ВАПС:
● Двухуровневая структура и двухэтапный способ монтажа и наладки. Первый уровень защиты (функции РЗА встроенные в ЦДТ) реализуют на 1 этапе. Второй уровень - централизованная «цифровая надстройка» может быть реализована на действующем объекте.
● Возможность реализации замещающего резервирования защит, устанавливаемых (встроенных в цифровые датчики тока) на присоединениях узлов подстанций.
● Повышение селективности, быстродействия, чувствительности и надежности РЗА за счет замещающего резервирования.

## Slide 10
2014
год основания компании
Лицензия
Министерства образования и молодежной политики ЧР
13
образовательных программ
более
2000
слушателей
Пример параметров срабатывания защит
Резервирование защиты W1.
Традиционное:
● Отключается секция шин.
● Время срабатывания больше на Δt.
● Чувствительность ниже.
Замещающее:
● Отключается только W1.
● Время срабатывания как у защиты линии W1.
● Чувствительность как у защиты линии W1.

## Slide 11
2014
год основания компании
Лицензия
Министерства образования и молодежной политики ЧР
13
образовательных программ
более
2000
слушателей
Оценка реализуемости проекта применения ЦДТ
Chart: Чистый дисконтированный доход
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
Доход | -41.22 | -71.188 | -89.975 | -96.536 | -90.992 | -75.063 | -50.282 | -18.015 | 20.524 | 64.258 | 112.232 | 163.601
● Продолжительность проекта - 10 лет.
● Количество строящихся подстанций – 2 ПС в год.
● Стоимость разработки ЦДТ (НИОКР) – 45 млн.руб.
● Чистый дисконтированный доход (net present value - NPV), NPV= 165 млн. руб.
● Срок окупаемости (дисконтированный) – 7 лет.
● Точка безубыточности проекта, примерно, 7 лет.

## Slide 12
2014
год основания компании
13
образовательных программ
более
2000
слушателей
Кольцевая схема РЗА на секции шин 10 кВ на основе ЦДТ
Вариант 2.
Кольцевая схема в сравнении с базовой
Вариант 1.
Радиальная схема с коммутатором в сравнении с базовой
При большом количестве присоединений (более 10) – вариант 1 (радиальная схема)
При небольшом (менее 10) – вариант-2 (кольцевая схема)
12

## Slide 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Создан проект ЦДТ для сетей 6-20 кВ с улучшенными характеристиками преобразования тока и расширенными функциональными возможностями. Новый датчик обеспечивает преобразование первичного аналогового тока в цифровой код, соответствующий требованиям протокола МЭК 61850.
2. Программно-аппаратная часть нового цифрового датчика тока построена так, что в ней совмещены функции мультиплексирования (преобразования сигнала в цифровой код по требованиям протокола МЭК 61850) и функции релейной защиты присоединения.
3. Показаны технические преимущества системы релейной защиты на ВАПС, построенной на основе ЦДТ. Существенное улучшение показателей по селективности, быстродействию, чувствительности и надежности защиты в распределительных сетях в целом при приемлемых экономических показателях.

## Slide 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Адрес: 28034, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Ядринское шоссе, 4в
Телефон: (8352) 23 77 55, 36 73 33
E-mail: info@bresler.ru
Сайт: bresler.ru