## Slide 1
www.rza.ru
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА РОТОРА ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ НА ОСНОВЕ НАЛОЖЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

## Slide 2: Замыкание на землю в одной точке цепей возбуждения синхронного генератора
Защита ротора от замыканий на землю в одной точке

## Slide 3: Основные типы защит ротора от замыканий на землю в одной точке
Защита ротора от замыканий на землю в одной точке
Контроль изоляции методом двух вольтметров
Наложение переменного субгармонического напряжения (17 Гц)
Наложение постоянного напряжения
Наложение прямоугольных импульсов низкой частоты

## Slide 4: Чувствительная защита на основе наложения прямоугольных импульсов низкой частоты
Защита ротора от замыканий на землю в одной точке

## Slide 5: Чувствительная защита на основе наложения прямоугольных импульсов низкой частоты
Защита ротора от замыканий на землю в одной точке
Преимущества:
Высокая точность измерения Rизол (до 5%)
Широкий диапазон измерения Rизол (до 10 МОм)
Устойчивость к переходным процессам в цепях возбуждения
Возможность использования заземляющего блока вала
Возможность сигнализации отскока заземляющей щетки

## Slide 6: Основные критерии выбора схемы инжекции
Защита ротора от замыканий на землю в одной точке
Контролируемый диапазон и точность измерения сопротивления изоляции
Возможность контроля отрыва заземляющей щетки
Возможность измерения напряжения возбуждения
Возможность определения места замыкания
Возможность работы защиты при неисправном источнике импульсов (перевод в режим контроля изоляции методом двух вольтметров)
Топология схемы (простая / сложная)
Количество задействованных измерительных каналов

## Slide 7: Рассмотренные варианты конфигурации схемы инжекции Традиционная симметричная схема с одним шунтом Симметричная схема с двумя шунтами
Защита ротора от замыканий на землю в одной точке

## Slide 8: Рассмотренные варианты конфигурации схемы инжекции Несимметричная схема с двумя делителями Симметричная схема с двумя делителями
Защита ротора от замыканий на землю в одной точке

## Slide 9: Выбранная конфигурация схемы инжекции Симметричная схема с двумя шунтами
Защита ротора от замыканий на землю в одной точке
Преимущества:
Максимальные точность и диапазон измерения Rизол
Возможность реализации максимума дополнительных функций (измерение Uвозб, определение места повреждения и др.)
Недостатки:
Необходимость использования трех каналов измерения напряжения

## Slide 10: Дополнительные функциональные возможности
Защита ротора от замыканий на землю в одной точке
Измерение напряжения возбуждения
Определение места замыкания
Сигнализация отрыва заземляющей щетки
Контроль исправности источника импульсов с переводом защиты в режим контроля изоляции методом двух вольтметров при его неисправности.

## Slide 11: Результаты макетирования
Защита ротора от замыканий на землю в одной точке
Uвозбуждения = 250 В, Кпульсаций = 100 %

## Slide 12: Результаты макетирования
Защита ротора от замыканий на землю в одной точке
Погрешности измерения сопротивления изоляции при эквивалентной емкости на землю от 0 до 6,6 мкФ:
от 0 до 1 кОм не более 200 Ом
от 1 до 750 кОм не более 5%
от 750 до 1500 кОм не более 10%
от 1500 до 5000 кОм не более 20%
Погрешность измерения напряжения возбуждения не более 1% (1 В)
Погрешность определения места замыкания не более 2%

## Slide 13: Заключение
Защита ротора от замыканий на землю в одной точке
Разработанная защита обеспечивает высокую точность и широкий диапазон измерения сопротивления изоляции
Устойчива к переходным процессам и высокочастотным составляющим напряжения возбуждения
Имеет широкий перечень дополнительных функциональных возможностей

## Slide 14
www.rza.ru
СПАСИБО за внимание!
Сёмушкин Алексей Александрович
ведущий инженер НТЦ
АО «РАДИУС Автоматика»
г. Зеленоград, г. Москва
www.rza.ru
8 (800) 600-74-74