## Slide 1
АПК-2024 –
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ И
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
АСУ ТП И РЗА ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЙ.
  Докладчик: РОМАН КОЛЛЭ –
  Руководитель департамента инжиниринга АСУ ТП

## Slide 2
ПС 220/110/35/10/6 кВ Радищево введена в эксплуатацию в 1965 году.
Адрес: ПС 220 кВ Радищево, Московская область, Солнечногорский район, с. Вертлино.
ОРУ 220 кВ выполнено на основе типовой схемы №220-14 «Две рабочие секционированные выключателями и обходная системы шин с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями» без обходной системы шин нетиповая схема);
ОРУ 110 кВ выполнено по типовой схеме №110-13Н «Две рабочие и обходная системы шин»;
ОРУ 35 кВ выполнено по схеме № 35-13 «Две рабочие системы шин»;
ЗРУ 10 кВ выполнено по схеме №10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин»;
КРУ 6 кВ выполнено по схеме №6-1 «Одна, секционированная выключателем, система шин».
ПС РАДИЩЕВО

## Slide 3
АПК-2024 – аналог контроллеров Siemens, ABB, Schneider Electric.
Сфера применения:
АСУ ТП;
РЗА (распределенное и централизованное);
Контроллер присоединения;
МФИ и контроль качества электроэнергии;
РАС;
БАВР;
СКАДА-системы.
АПК-2024 –
аппаратно-программный комплекс АО «ЧЭАЗ»

## Slide 4
НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
НА БАЗЕ ЕДИНОГО АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА (АПК).
АПК-2024
СЭМ-XX Специальный
Электронный Модуль
СЭМ-AX – модуль аналогового ввода и связи
СЭМ-ДX – модуль дискретных выходов
СЭМ-ВX – модуль дискретных входов
СЭМ-ПX – модуль резервируемого питания
СЭМ-КX – модуль коммутатора

## Slide 5
Характеристики:
Каналов аналоговых входов 8 = 8ТТ/ 4ТТ+4ТН/ 8ТН;
Класс точности – (0-5А - 0.2S), (5-100А – 0,5),
(100-200А – 10Р);
Количество выборок на канал – 32-256 (250KSPS);
Питание 24В DC <5 Вт;
Канал связи: TTL SPI, Ethernet UDP, ВОЛС Manchester-II;
Вcтроенный блок коммутатора Ethernet на 4 внешних порта до 1000KBPS;
СЭМ-АМ – с дополнительным процессором предобработки, анализа и дискретным выходом на выключатель (ТО, МТЗ, САОМ и т.д.);
Применяется в выносных блоках ПАС или собирается в единый централизованный комплекс.
СЭМ-AX – модуль аналогового ввода и связи

## Slide 6
Характеристики:
Каналов дискретных выходов до 16 (в зависимости от схемы подключения: с общей точкой, переключающиеся, полупроводниковые);
Коммутационные характеристики: 220В DC – 0,3А;
Время задания выхода – 0,5 мс + время реле;
Питание 24В DC <5 Вт;
Канал связи: TTL SPI, Ethernet UDP, ВОЛС Manchester-II;
Применяется в выносных блоках ПДС или собирается в единый централизованный комплекс.
СЭМ-ДX – модуль дискретных выходов

## Slide 7
Характеристики:
Каналов дискретных входов 16 (220В AC/DC/24В DC);
Коммутационные характеристики: 220В DC – 0,3А;
Гальваническая изоляция;
Порог срабатывания 160-170В;
Частота опроса дискретных сигналов – 0,5мс;
Антидребезг – 0-20мс;
Отстройка от помех – 5-7мс;
Питание 24В DC <5 Вт;
Канал связи: TTL SPI, Ethernet UDP, ВОЛС Manchester-II;
Применяется в выносных блоках ПДС или собирается в единый централизованный комплекс.
СЭМ-ВX – модуль дискретных входов

## Slide 8
Характеристики:
Два резервируемых канала питания (220В DC);
Защита от переполюсовки;
Провалы питания: 1,5с – 45%; 0,1с – 60%;
Длительность перерыва: 0,5с;
Уровень пульсаций ±12 %;
Отклонения напряжения: -20…+10%;
Сопротивление цепи питания – «земля» – 1МОм.
СЭМ-ПX – модуль резервируемого питания

## Slide 9
Характеристики:
Количество портов: 4 внешних (RJ45), 1 внутренний;
Уровень коммутатора L2;
Стандарты: IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX,, IEEE 802.3x for Flow Control;
Таблица MAC-адресов - 1000;
Размер буфера пакетов – 512 кбит;
Рабочая температура – минус 10 – плюс 60ºС;
Питание 24В DC <5 Вт;
Монтаж в металлическом корпусе на дин-рейку или без корпуса на плату СЭМ-АХ;
Применяется в выносных блоках ПАС/ПДС.
СЭМ-КX – модуль коммутатора

## Slide 10
ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ АПК-2024
Оптическое оборудование:
Кросс;
Сплиттер;
Коммутатор
Выносной блок DO
- БАВР
- РАС
- МФИ
Контроллер присоединений
Централизованный терминал РЗА
Счетчик ЭЭ
АСУ
Коммутатор
UDP
(транспортный уровень OSI)
Последовательный протокол (типа SPI)
Выносной блок DI
Выносной блок AI

## Slide 11
Специалисты АО «ЧЭАЗ» в ноябре 2020 года ввели в опытно-промышленную эксплуатацию контур цифровых резервных защит на ПС 110кВ Радищево.
  Состав контура цифровых защит:
  шкафы преобразователей ПАС и ПДС установлены на 7 отходящих линий;
  специализированные оптико-волоконные шины процесса и станции;
  шкафы цифровой защиты распределенные и централизованные;
  источники гарантированного питания.

## Slide 12
Прародителем АПК-2024 стала поставка оборудования в 2019 году на ПС Радищево.

## Slide 13
САУ ДГУ предназначена для автоматизации жизненного цикла дизель-генераторных установок.
Состав:
- шкафы управления дизелем (дублированный для 2 группы безопасности),
- шкаф управления генератором,
- шкафы управления собственных нужд: вода, масло, топливо, воздух.
На базе АПК-2024 реализуется: Система автоматического управления дизель-генераторной установкой (САУ ДГУ)

## Slide 14
Выносные блоки АПК-2024 применяются в щитах собственных нужд (ЩСН) и шкафах оперативного тока (ШОТВ)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ВСЕГО
6 | 16 | 11 | 16 | 10 | 9 | 21 | 20 | 22 | 35 | 23 | 25 | 14 | 14 | 242
Функциональные возможности:
МФИ на базе АПК-2024;
Контроль состояния коммутационной аппаратуры и наработки;
Мониторинг АБ и ЗВУ;
Контроль изоляции цепей постоянного напряжения;
Контроллер АВР и БАВР.
ЩСН и ШОТ соответствуют требованиям РМРС.
Объем поставок ШОТВ:
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 6 | 16 | 11 | 16 | 10 | 9 | 21 | 20 | 22 | 35 | 23 | 25 | 14 | 14

## Slide 15
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего
17 | 28 | 13 | 13 | 5 | 15 | 6 | 97
Назначение:
Шкаф РАС - регистрация аварийных процессов как электромагнитных сигналов так и цифровых потоков данных.
БАВР-В предназначен для сверхбыстрого переключения АВР с сохранением бесперебойного питания ответственных потребителей: магистральных насосов, оборудования сложного технологического процесса.
Время срабатывания – 7 мс. Объем поставок БАВР:
Chart: 
 | 17 | 28 | 13 | 13 | 5 | 15 | 11
НА БАЗЕ АПК-2024 РЕАЛИЗУЮТСЯ ШКАФЫ РАС и БАВР-10кВ

## Slide 16
КОЛЛЭ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ –
Руководитель департамента инжиниринга АСУ ТП АО "ЧЭАЗ"
r.kolle@cheaz.ru, +7 919 653 78 43
КОМПЛЕКС АПК-2024 –
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПОСТРОЕНИЯ РАСПЕДЕЛЕННЫХ И
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
АСУ ТП И РЗА ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЙ.