## Slide 1
Методы определения
места повреждения
Инженер сектора ОМП, РАС
Кирюшин Максим Игоревич

## Slide 2: МЕТОДЫ ОМП
Волновые методы включают в себя две группы: активные и пассивные.
Активные основаны на работе с зондированным импульсом, отправленным в линию.
Пассивные методы регистрируют электромагнитный импульс, образующийся в месте повреждения.
ОМП по параметрам аварийного режима (ПАР) использует для расчета зарегистрированные во время повреждения векторы токов и напряжений.
Волновые методы основаны на измерении времени распространения электромагнитной волны.

## Slide 3: ОДНОСТОРОННИЕ И ДВУХСТОРОННИЕ МЕТОДЫ
ОМП по ПАР и волновые методы можно разделить на односторонние и двухсторонние, в зависимости от того, используется информация с одной или с двух сторон линии.

## Slide 4: ВОЛНОВЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ МЕТОДЫ
Односторонний волновой активный метод отправляет электромагнитный импульс в линию и фиксирует его отражение от места повреждения.
При одностороннем волновом пассивном методе фиксируется волна от повреждения и её повторное отражение.

## Slide 5: ДВУХСТОРОННИЙ ВОЛНОВОЙ МЕТОД
Двухсторонний волновой метод основан на измерении разницы пробега электромагнитной волны исходящей от точки повреждения ко всем концам линии.

## Slide 6: УСЛОВИЯ МЕТОДОВ
Каждый из методов требует определенных условий для его выполнения.
Методы расчета по ПАР:
- длина линии
- удельные параметры
- параллельные линии
- отпайки
- др.
Волновые методы:
- длина линии
- участки линии, на которых изменяется скорость распространения волны
Погрешности регистрируемого сигнала
Погрешность токов и напряжений, вызванная измерительными трансформаторами и входными цепями регистрирующих устройств, сказывается на методы по ПАР.
Для волновых методов важна АЧХ и частота дискретизации сигнала.
Необходимая информация о линии

## Slide 7: ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Методы по ПАР:
Вид повреждения, параметры линии, ток нагрузки, наличие ответвлений, насыщение трансформаторов и др.
Активный волновой метод:
По мере увеличения расстояния между местом повреждения и точкой формирования волны, сама волна проходит большие расстояния и больше подвержена возможным искажениям и затуханиям.
Пассивные волновые методы:
При малом мгновенном напряжении поврежденной фазы фронт электромагнитной волны слабо выражен и его анализ представляет собой сложную математическую задачу.

## Slide 8: АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 | Количество регистрирующих устройств | Канал связи | Дополнительные устройства | Высокоточная синхронизация
Односторонний метод по ПАР | 1 | - | - | -
Двухсторонний метод по ПАР | 2 | + | - | -
Односторонний волновой активный метод | 1 с возможностью ВЧ записи | - | Отправляющее волну в линию | -
Односторонний волновой пассивный метод | 1 с возможностью ВЧ записи | - | - | -
Двухсторонний волновой метод | 2 с возможностью ВЧ записи | + | - | +

## Slide 9: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объединение нескольких методов расчета в одном комплексе устройств позволяет избавиться от недостатков применения каждого из методов в отдельности и обеспечить надежность и точность результата ОМП.

## Slide 10
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Адрес: 28034, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Ядринское шоссе, 4в
Телефон: (8352) 23 77 55, 36 73 33
E-mail: info@bresler.ru
Сайт: bresler.ru