## Slide 1: Релейная защита на объектах с возобновляемыми источниками энергии. Текущее состояние

## Slide 2: Особенности функционирования ВЭС и СЭС
Тренд на внедрение ВИЭ (в том числе ВЭС и СЭС) в энергосистему РФ за последние годы набирает обороты
ВЭС и СЭС – относительно новый тип генерации для энергосистемы РФ
Внедрение ВЭС (или СЭС) в энергосистему РФ может оказывать значительное влияние на функционирование существующего комплекса РЗ, делая его не пригодным для применения в классическом исполнении на ПС с ВЭС/СЭС
Notes: Внедрение ВЭС в энергетику предполагает решение не только значительного количества технических и технологических задач, но и выявляет ряд сложностей, связанных с подключением ВЭС к энергосистемам и организацией релейной защиты и автоматики новых объектов.
В отличие от электростанций традиционной энергетики, ВЭС представляет собой источник тока с незначительным диапазоном изменения рабочих и аварийных токов с максимальным значением, согласно каталожным данным, до 1.1Iном. Следует иметь в виду, что величина тока, получаемая с инвертора ВЭС, зависит от уровня напряжения фаз сети.

## Slide 3: Динамика выработки электроэнергии на СЭС, ГЭС, АЭС
Notes: Согласно информационному обзору рынка ВИЭ по итогам 4-го квартала 2023 года, выполненному ассоциацией развития возобновляемой энергетики России, объём мощностей ВИЭ, введённых в эксплуатацию в ЕЭС, составил 340,3 МВт, а суммарный объем достиг 6,12 ГВт. К 2030 году запланировано удвоить объем ВИЭ-генерации. При этом необходимо отметить, что основной прирост мощностей ВИЭ приходится на ветровые (ВЭС) и солнечные (СЭС) электростанции.
На текущем этапе в работу вводятся ВЭС IV типа и СЭС, которые подключаются к электрической сети переменного тока напрямую через полупроводниковый инверторный преобразователь.

## Slide 4: Типы генераторных установок с инвертором
Фотоэлектрическая установка (ФЭУ)
Ветроэлектрическая установка (ВЭУ)
IV типа
Т – турбина, СГ – синхронный генератор, Р – редуктор,
ПЧГ (В) – преобразователь частоты со стороны генератора,
ПЧС (И) - преобразователь частоты со стороны сети
ФЭМ - фотоэлектрический модуль, И - инвертор
Notes: На текущем этапе в работу вводятся ВЭС IV типа и СЭС, которые подключаются к электрической сети переменного тока напрямую через полупроводниковый инверторный преобразователь. Для инверторных преобразователей характерным свойством является неизменность величины тока на выходе при изменении величины внешнего сопротивления в широком диапазоне. Внутреннее сопротивление инверторного преобразователя значительно превосходит сопротивление внешней сети, то есть для внешней сети инверторные преобразователи являются источниками тока. Согласно, величина тока подпитки от ВЭС и СЭС, подключённых к сети через инверторный преобразователь, в установившемся режиме короткого замыкания (КЗ) может находиться в диапазоне от номинального тока Iном до 1,5Iном В отличие от электростанций традиционной энергетики, ВИЭ с инверторами представляют собой источник тока с незначительным диапазоном изменения рабочих и аварийных токов, т.е. величины токов симметричных составляющих в режиме короткого замыкании в зоне защиты со стороны ВЭС и на обеих подстанциях линии при КЗ «за спиной» питающей ПС не информативны и не могут быть использованы в качестве информационных параметров для целей РЗА.
Таким образом, для ЛЭП с ВЭС ни одна из применяемых защит с абсолютной селективностью применима быть не может.
ООО «Релематика» были разработаны и предложены специальные алгоритмы работы защит.

## Slide 5: Анализ поведения защит на ЛЭП с ВИЭ

## Slide 6: Защиты с абсолютной селективностью
Вид защиты | Воздействие ВЭС/СЭС при КЗ | Ожидаемая реакция защиты
Дифференциальная защита линий | Малый фазный ток подпитки (1-1.5Iном) со стороны ВЭС/СЭС | Внешнее КЗ (т.К2) – отсутствие срабатывания защиты по причине протекания сквозного тока подпитки со стороны питающей ПС, как следствие – малый дифференциальный ток
К2
К1
Дифференциальная защита линий | Малый фазный ток подпитки (1-1.5Iном) со стороны ВЭС/СЭС | Внутреннее КЗ (т.К1) – срабатывание защиты по величине дифференциального тока, определяемого током питающей ПС (ЭС). Ток ВЭС/СЭС не оказывает влияния на дифференциальный ток

## Slide 7: Защиты с абсолютной селективностью
Вид защиты | Воздействие ВИЭ при КЗ | Ожидаемая реакция защиты
Дифференциально-фазная защита | Малая величина симметричных составляющих токов подпитки КЗ со стороны ВЭС/СЭС Малый фазный ток подпитки (1-1.5Iном) со стороны ВЭС/СЭС | Внешнее КЗ (т.К2) – отсутствие срабатывания защиты по причине протекания сквозного тока подпитки со стороны питающей ПС, как следствие – малый дифференциальный ток Внутреннее КЗ (т.К1) – срабатывание защиты по величине дифференциального тока, определяемого током питающей ПС (ЭС). Ток ВЭС/СЭС не оказывает влияния на дифференциальный ток
Направленная высокочастотная защита | Малая величина симметричных составляющих токов подпитки КЗ со стороны ВЭС/СЭС | Отказ в срабатывании в результате отсутствия тока обратной последовательности
Защиты с ВЧ-блокировкой |  | 

## Slide 8: Защиты с относительной селективностью
Вид защиты | Действие ВЭС/СЭС при КЗ | Ожидаемая реакция защиты
Максимальная токовая защита | Малый фазный ток подпитки (1-1.5Iном) со стороны ВЭС/СЭС Малые токи симметричных составляющих со стороны ВЭС/СЭС | Отсутствие срабатывания при возникновении КЗ
Токовая защита нулевой последовательности |  | Некорректная работа защиты в случае использования малых токов обратной последовательности органом направления мощности
Дистанционная защита |  | Некорректная работа по причине малых фазных токов подпитки КЗ от ВЭС/СЭС
При использовании РЗ на ЛЭП (ПС) с ВЭС/СЭС следует искать решения, основывающиеся в первую очередь на использовании в качестве основного информационного параметра – напряжения сети

## Slide 9: Технические решения ООО «Релематика» для объектов ВИЭ установленных на тупиковых ПС

## Slide 10: Рекомендации для защит линий, отходящих от ВЭС/СЭС
Технические решения по применению РЗА зависят от:
Конфигурации сети;
Типа линии;
Состояния нейтральных выводов силовых трансформаторов на ПС с ВИЭ.
Рекомендации:
При внешних повреждениях можно применять классические защиты.
При внутренних повреждениях необходимо использовать ТОЛЬКО симметричные составляющие напряжения. Реле, использующие ток, НЕ ПРИМЕНИМЫ.
При заземлённом нейтральном выводе силового трансформатора на подстанции с ВИЭ в случае КЗ на землю наиболее очевидным является применение ТЗНП.
Облегчающим применение защит на объектах с ВИЭ, является транзитный режим работы линии с ВИЭ. В транзите выявление вида КЗ и зоны значительно упрощается, т. к. ток КЗ от ВИЭ оказывается почти не ощутим.

## Slide 11: Расчет параметров срабатывания для защит линий с ВИЭ
ВИЭ установлены на тупиковых ЛЭП
  Классические защиты не применимы
  Чувствительность защит не обеспечивается
ВИЭ установлены на транзите
  Применение классических защит за счет двух питающих систем.
  Влияния ВИЭ при КЗ на линии практически нет.

## Slide 12: Рекомендации при работе ЛЭП с ВИЭ в тупиковом режиме
Рис. 1. Применение РЗА с абсолютной селективностью с посылкой блокирующих и разрешающих сигналов на ЛЭП с ВИЭ
Рис. 2. Применение РЗА с абсолютной селективностью с посылкой ВЧТО и разрешающих сигналов на ЛЭП с ВИЭ
Рекомендации:
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ применения токовых защит
При наличии ВОЛС рекомендовано применение ДЗЛ
При использовании ВЧ-каналов в качестве связи в применяемой РЗА должны быть задействованы СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ АЛГОРИТМЫ ЗАЩИТЫ:
  один и тот же ВЧ-канал применяется как для посыла блокирующих сигналов со стороны ВИЭ, так и для разрешающих (отключающих) сигналов со стороны питающей подстанции (рис. 1).
  применение дополнительного канала ВЧТО для передачи разрешающих сигналов (рис.2).

## Slide 13: Пример реализации РЗА на ВЭС «Форт Шевченко»

## Slide 14: Схемные решения. Защита с ВЧ-каналом
При КЗ в зоне срабатывания НВЧЗ на питающей ПС формируется разрешающий сигнал и, при отсутствии блокирующего сигнала с ПС ВЭС, производится отключение линии с обоих сторон
Селективную работу защиты обеспечивает РНМОП, формирующее блокирующий сигнал в случае КЗ «за спиной» защит со стороны ВЭС
Для выявления трёхфазных коротких замыканий используются реле тока прямой последовательности

## Slide 15: Анализ поведения защиты на линии с ВЭС

## Slide 16: Анализ поведения защиты на линии с ВИЭ
Осциллограмма токов и напряжений при КЗ в фазах В и С с подключенной ВЭС

## Slide 17: Анализ поведения защиты на линии с ВИЭ
Осциллограмма токов и напряжений при КЗ в фазах В и С с отключенной ВЭС

## Slide 18: Заключение
Применение существующих комплексов РЗА, выполненных по стандартным классическим алгоритмам, за исключением ДЗЛ, не может быть рекомендовано на линиях, отходящих от подстанций с ВИЭ.
Для подстанций с ВИЭ ООО «Релематика» рекомендует применять гибридные варианты построения защит с фиксацией появления КЗ в системе по величинам напряжения фаз и их симметричных и аварийных составляющих, а также применять РНМ для выявления направления перетоков аварийной мощности при повреждениях на подстанции с ВИЭ.
Для защит, установленных на шинах питающей подстанции ООО «Релематика» рекомендует различные варианты защит в классическом исполнении. При этом на выбор защит определяющую роль играет тип связи (ВЧ-канал или ВОЛС) между питающей подстанцией и подстанцией с ВИЭ.
Для обеспечения абсолютной селективности ВЧ защит на линиях, отходящих от подстанций с ВИЭ, ООО «Релематика» рекомендует комбинацию из разрешающих и блокирующих ВЧ-сигналов. Для идентификации повреждения в защищаемой зоне в качестве информационного параметра используется ТОЛЬКО напряжение линии и его составляющие, которые подготавливают цепи отключения выключателя.

## Slide 19: Приглашаем к сотрудничеству!