## Slide 1: О текущем состоянии и планах развития РЗА и АСУ ТП в группе компаний «Россети»
Вергазов С.Ю.
Заместитель начальника Департамента РЗ, М и АСУ ТП –
начальник управления эксплуатации РЗА
2024

## Slide 2
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ УСТРОЙСТВ РЗА
РЗА 3-35 кВ;
«УСТАРЕВШИЕ» УСТРОЙСТВА РЗА
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2
Продажи | 0.59013 | 0.40987
«не устаревшие» устройства РЗА
«устаревшие» устройства РЗА
58%
42%
В филиалах и ДО ПАО «Россети» в эксплуатации находятся 1 млн. 760 тыс. устройств релейной защиты и автоматики, в том числе из них:
1 млн. 389 тыс. устройств, выполненных на электромеханической элементной базе;
100 тыс. устройств, выполненных на микроэлектронной элементной базе;
271 тыс. устройств, выполненных на микропроцессорной элементной базе.
Chart: 
| РЗ | ТА | СА | др.
Продажи | 755 | 640 | 173 | 162
Релейная защита;
Технологическая автоматика;
Сетевая автоматика;
Другие устройства РЗА;
44%
37%
10%
9%
Chart: 
| 3-20 кВ | 110 кВ | до 1 кв | 220 кв и выше
Продажи | 79000 | 160000 | 123000 | 191000
35%
30%
Chart: 
| 3-20 кВ | 110 кВ | 220 кВ и выше | 1 кВ
Продажи | 2212 | 488 | 6 | 229
75%
Распределительные сети
Магистральные сети
17%
8%
РЗА 110 кВ;
РЗА до 1 кВ;
14%
29%
РЗА 220 кВ и выше;
Более 1 млн. УРЗА с превышением нормативного срока службы (58%)
Chart: 
| ЭМ РЗА | МЭ РЗА | МП РЗА
Старые | 0.71 | 0.46 | 0.03
Состав функций УРЗА
Необходимо выполнять поэтапную замену устройств, выработавших свой нормативный срок службы.
До замены таких устройств - учащенный цикл технического обслуживания.
!
0,2%

## Slide 3
Chart: 
| Высшее | среднее | начальное | среденее
Продажи | 73 | 21 | 3 | 3
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РЗА
Техническое облуживание и ремонт устройств РЗА выполняют 7 132 специалиста подразделений РЗА, что составляет 93 % от штатной численности.
Высшее профессиональное;
Среднее профессиональное;
Начальное профессиональное;
Среднее (полное) общее.
73%
21%
3%
3%
Chart: 
| 45 и более | 25-35 лет | 35-45 лет | до 25 лет
Продажи | 0.35 | 0.32 | 0.26 | 0.07
7%
Chart: 
| 10 -20лет | более 20 лет | 5-10 лет | до 3 лет | 3-5 лет
Продажи | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.1
26%
25%
Стаж работы
Возраст работников
23%
15%
36%
32%
26%
Уровень образования
!
45 лет и более;
25-35 лет;
35-45 лет;
до 25 лет.
10 – 20 лет;
более 20 лет;
5-10 лет;
до 3 лет;
3-5 лет.
10%
Chart: 
| Спец | Рабочие | Руковод
Продажи | 0.68 | 0.26 | 0.06
68%
26%
Категория работников
6%
Специалисты (инж.);
Рабочие (эл. монт.);
Руководители.
Около 15 % специалистов РЗА в 2023 году прошли курсы повышения квалификации
в учебных центрах.

## Slide 4
99,4%
АНАЛИЗ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ РЗА В ФИЛИАЛАХ И ДО ПАО «РОССЕТИ»
Chart: 
| Ложное | Излишнее | Отказ
Продажи | 0.25523 | 0.26394 | 0.31882
30%
32%
Неправильная работа РЗА
38%
ЛОЖНО
ИЗЛИШНЕ
ОТКАЗ (в т.ч. ОТКАЗ АПВ)
Chart: 
| ЭМ | МП | МЭ
Продажи | 0.73533 | 0.2101 | 0.05457
74%
21%
5%
Электромеханические реле;
Микропроцессорные терминалы;
Микроэлектронные УРЗА;
Chart: 
| ЭМ | МЭ | МП | Всего
2020 | 0.29775 | 0.175 | 0.1039 | 0.25
2021 | 0.27341 | 0.175 | 0.19481 | 0.25
2022 | 0.33521 | 0.525 | 0.37013 | 0.35302
2023 | 0.093633 | 0.125 | 0.33117 | 0.1456
Неправильная работа РЗА, по отношению к срокам ТО
Chart: 
| ЭМ | МП | МЭ
Продажи | 0.509 | 0.79705 | 0.39
ЭМ
МП
МЭ
Распределение случаев неправильной работы РЗА
Распределение удельной неправильной работы устройств РЗА 110 кВ и выше по элементной базе
!
962
962
Показатель правильной работы устройств РЗА
(средний показатель 99,3%)
Chart: 
| «Россети Московский регион» | «Россети Янтарь» | «Россети Тюмень» | «Россети Ленэнерго» | «Россети ФСК ЕЭС» | «Россети Северного Кавказа» | «Россети Кубань» | «Россети Сибирь» | «Россети Урал» | «Россети Северо-Запад» | «Россети Юг» | «Россети Центр и Приволжье» | «Россети Волга» | «Россети Центр» | «Россети Томск»
2022 | 0.9706 | 0.9707 | 0.9843 | 0.9846 | 0.9861 | 0.98779 | 0.9944 | 0.9946 | 0.9951 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9961 | 0.9967 | 0.9975 | 0.9983
2023 | 0.992 | 0.996 | 0.996 | 0.99 | 0.993 | 0.984 | 0.989 | 0.994 | 0.996 | 0.997 | 0.996 | 0.999 | 0.998 | 0.999 | 0.996
2022 г.
2023 г.
Показатель правильной работы увеличился по сравнению с 2022 годом на 0,4% (2022 год - 99%).

## Slide 5
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ АСУТП
Комплексы АСУТП
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2
Продажи | 341 | 291
Отечественные комплексы АСУТП
Импортные комплексы АСУТП
341
291
В филиалах и ДО ПАО «Россети» в эксплуатации находятся 632 комплекса АСУТП из них:
341 комплекс иностранного производства;
291 комплекс отечественного производства;
Все импортные, а также существенная часть ранее установленных комплексов российского производства не являются доверенными, т.к. содержат в своем составе импортную радиоэлектронную продукцию и программное обеспечение общего назначения (ОС, СУБД).
Chart: 
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное использование доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в срок до 01.01.2030 необходимо осуществить переход на использование доверенных ПАК для АСУТП, являющихся значимыми объектами критической инфраструктуры.
!
Chart: Распределительные сети
| Количество АРМов | Количество серверов | Количество Серверов (Контроллеров) ТМ | Количество Коммутаторов (маршрутизаторов, МСЭ) | Количество Систем единого времени (шт.) | Количество (МИП). (шт.) | Количество контроллеров присоединений
Итог | 635 | 656 | 601 | 2654 | 535 | 1519 | 2394
Chart: Магистральные сети
| Количество АРМов | Количество серверов | Количество Шлюз ТМ | Количество Коммутаторов и маршрутизаторы и межсетевые экраны | Количество контроллеров присоединений | Количество Систем единого времени (шт.) | Количество (МИП). (шт.)
Итог | 1162 | 1415 | 1124 | 5934 | 4478 | 641 | 3555

## Slide 6
КОЛИЧЕСТВО МП РЗА
Chart: 
| Отечественные | Импортные
Продажи | 0.83 | 0.17
83%
17%
Количество МП устройств РЗА
РОССИЙСКИЕ
ИМПОРТНЫЕ
!
Требуется замена устройств РЗА, не обеспеченных сервисной поддержкой со стороны производителей
МП УРЗА в распределительных сетях
МП УРЗА в магистральных сетях
Chart: 
| Отечественные | Импортные
Продажи | 36.2 | 17.3
Chart: 
| Отечественные | Импортные
Продажи | 188 | 29
54000
217000
271000
68%
13%
87%
В настоящее время на объектах группы компаний ПАО «Россети» в эксплуатации находится 271 тыс. микропроцессорных устройств РЗА, из которых 46,3 тыс. устройств РЗА иностранного производства, не обеспеченных сервисной поддержкой со стороны производителей оборудования.
В распределительных сетях в эксплуатации находится 217 тыс. микропроцессорных устройств РЗА, из которых 29 тыс. (13%) - иностранного производства.
В магистральных сетях в эксплуатации находится 54 тыс. микропроцессорных устройств РЗА, из которых 17,3 тыс. (32%) - иностранного производства.
Распределение МП РЗА иностранного производства по электрическим сетям:

## Slide 7
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ УСТРОЙСТВ РЗА
Проведение плановой замены устройств РЗА со сроком службы, превышающим нормативный (реализация целевых программ);
Учащённый контроль ответственных элементов устройств РЗА;
Внедрение практики комплексной замены ответственных элементов (рем. комплекты);
Проведение плановой замены устройств РЗА на микроэлектронной базе (реализация целевых программ);
Учащённый контроль ответственных элементов устройств РЗА.
Повышение качества аттестации оборудования;
Выявление характерных неисправностей устройств РЗА, выпуск информационных писем;
Организация гарантийного и пост гарантийного обслуживания МП устройств;
Внедрение автоматизированных систем мониторинга и анализа функционирования МП устройств РЗА.
Основные мероприятия по своевременному выявлению и предотвращению отказов УРЗА
Тип РЗА | Вид неисправности | Количество неисправностей
Электромеханические реле | Внутренняя неисправность | 23%
 | Обрыв провода катушки реле | 13%
 | Неисправность часового механизма | 9%
 | Самопроизвольное изменение (уход) уставок | 3%
Микропроцессорные терминалы | Внутренняя неисправность* | 25%
 | Неисправность датчика дуговой защиты (фотодатчики) | 2%
Микроэлектронные реле | Внутренняя неисправность | 5%
 | Неисправность датчика дуговой защиты (фотодатчики) | 2%
 | Самопроизвольное изменение (уход) уставок | 2%
Вторичные цепи | Повреждение/неиспр. цепей управления | 12%
 | Снижение изоляции вторичных цепей | 10%
 | Обрыв жилы контрольного кабеля | 2%
При проведении технического обслуживания выявлено более 3500 неисправностей устройств РЗА
* - планово-предупредительное ТО не позволяет выявить внутренние неисправности МП РЗА

## Slide 8
ЗАМЕНА МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ РЗА
ПАО «Россети» продолжает реализацию целевой программы по замене микроэлектронных устройств РЗА, основное внимание на первом этапе уделяется магистральным сетям
Chart: 
| Осталсь заменить | Заменено
Продажи | 0.67 | 0.33
67%
33%
Реализация Программы
Осталось заменить
Заменено
На момент утверждения программы в эксплуатации находилось почти 1900 микроэлектронных панелей и шкафов РЗА*.
По состоянию на 01.01.2024 года в эксплуатации остается 1279 микроэлектронных панелей и шкафов РЗА, таким образом, реализация Программы на данный момент составляет 1/3 часть от всего запланированного объема.
В целях ускорения реализации Программы утверждены сценарные условия инвестиционной программы ПАО «Россети» 2024 – 2028 г.г., где титулам, направленным на замену устройств РЗА на микроэлектронной элементной базе, присваивается приоритет «1».
Замена микроэлектронных устройств РЗА (по состоянию на 01.01.2024)** |  |  | 
МЭС | Всего по состоянию на 01.01.2018г., шт. | Выполнена замена, шт. | Требуется замена, шт.
Урала | 645 | 123 | 522
Северо-Запада | 158 | 39 | 119
Юга | 179 | 61 | 118
Востока | 63 | 33 | 30
Центра | 338 | 178 | 160
Волги | 142 | 36 | 106
Сибири | 366 | 168 | 224
ВСЕГО | 1891 | 638 | 1279
* - без устройств ПА и УПАСК на микроэлектронной базе
** - без учета микроэлектронных устройств РЗА на объектах Донбасского ПМЭС и Таврического ПМЭС

## Slide 9
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА И ЦИРКУЛЯРЫ
Распоряжением ПАО «Россети» от 16.10.2023 №594р утвержден Порядок разработки и выпуска информационных писем в области функционирования устройств РЗА и АСУ ТП;
Создан классификатор информационных писем по РЗА и АСУ ТП;
Проведен анализ более 1200 писем и циркуляров по РЗА и АСУ ТП и внесено в Каталог 997 писем и циркуляров, выпущенных в период с 1952 по 2023 год;
Каждому письму или циркуляру присвоен один из следующих статусов: действующий, справочный, архивный;
Каталог размещен на внутреннем сетевом ресурсе ПАО «Россети», актуализация 1 раз в год
ПАО «Россети» готово предоставить Каталог и классификатор другим организациям по запросу
Создан Каталог информационных писем по РЗА и АСУ ТП
Chart: Тип элементной базы
 | 685 | 115 | 197
Chart: Статус
 | 155 | 541 | 301
Электромеханика (685 шт.)
Микроэлектроника (115 шт.)
Микропроцессорная (197 шт.)
Действующий (155 шт.)
Справочный (541 шт.)
Архивный (301 шт.)

## Slide 10
2
СЕРВИСНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ С ЗАВОДАМИ ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ
В настоящее время заключены сервисные соглашения со следующими заводами -изготовителями устройств РЗА и АСУТП:
ООО «НПП Бреслер»;
ООО «ИНБРЭС»;
ООО НПП «ЭКРА»;
ООО «Релематика»;
ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»;
ООО «Юнител Инжиниринг»;
ООО «ИЦ «Энергопромавтоматизация»;
АО «РАДИУС Автоматика»;
ООО «Прософт-Системы»
В процессе заключения сервисного соглашения со следующими заводами изготовителями устройств РЗА и АСУТП
ООО «ПиЭлСи Технолоджи», АО «ЧЭАЗ»

## Slide 11
СОРЕВНОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА РЗА И АСУ ТП
Приказом ПАО «Россети» от 20.02.2021 № 77/54 установлена трехлетняя периодичность проведения Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по обслуживанию устройств РЗА и АСУ ТП/ССПИ группы компаний «Россети»
Во исполнение пункта 1 приказа ПАО «Россети»/ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2021 № 652-кт/416-кт «Об итогах проведения соревнований по РЗА и АСУ ТП в 2021 году», в целях повышения квалификации, совершенствования профессионального мастерства персонала РЗА и АСУ ТП магистральных и распределительных электрических сетей, запланировано:
Провести в октябре 2024 года первый этап соревнований по обслуживанию устройств РЗА и АСУ ТП группы компаний «Россети» по теме: «Анализ функционирования и диагностика РЗА и АСУ ТП» в дистанционном формате с участием команд всех филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети».
Провести второй этап Соревнований в 2025 году в очном формате с участием команд всех филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети» (23 команды, 150 участников и судей).

## Slide 12
ЗАМЕНА/РЕТРОФИТ МП РЗА ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
!
Требуется разработка критериев замены МП РЗА иностранных производителей, прекративших деятельность на территории РФ
1. Замена шкафа на шкаф
2. Замена терминала в составе шкафа

## Slide 13
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ