## Slide 1: Служба РЗА и АСУ ТП МЭС Востока
Красько Д.С.
Начальник Отдела ОТЭ РЗА
Апрель 2024
Анализ функционирования импортных устройств РЗА и АСУТП

## Slide 2: Анализ функционирования устройств РЗА и АСУТП.
Проводится согласно Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики (утвержденными Приказом №80 Минэнерго от 08 февраля 2019 г. (с правками согласно приказа Минэнерго России от 10 июля 2020г. №546), которые устанавливают:
требования к организации и техническому учету и анализу функционирования устройств РЗА;
определение технических и организационных причин, в том числе виновности персонала за каждый случай неправильной работы устройств РЗА;
объем, сроки и порядок предоставления информации о работе устройств РЗА;
порядок выдачи и выполнения заданий субъекта по устранению причин неправильной работы устройств РЗА.
По итогам в случае выявления замечаний необходимо разрабатывать мероприятия и планировать сроки их выполнения, осуществлять контроль их устранение.

## Slide 3: 1. Мониторинг работы каждого микропроцессорного устройства РЗА (журналы событий, осциллограммы). 2. Удаленный доступ к ПС с микропроцессорными устройствами РЗА (развитие системы удаленного доступа). 3. Моделирование работы в лабораторных условиях с учетом версии прошивки. 4. Анализ функционирования с учетом собственным компетенций (нет официальной технической поддержки).
Анализ функционирования импортных устройств РЗА и АСУТП

## Slide 4: Зона ответственности филиала ПАО «Россети» - МЭС Востока
Проект инвестиционной программы
ОАО «ФСК ЕЭС»
Предприятие | Количество неисправностей МПТ РЗА всего (шт.) / Количество неисправностей импортных МПТ РЗА (шт.) 2021 г. | Количество неисправностей МПТ РЗА всего (шт.) / Количество неисправностей импортных МПТ РЗА (шт.) 2022 г. . | Количество неисправностей МПТ РЗА всего (шт.) / Количество неисправностей импортных МПТ РЗА (шт.) 2023 г.
Амурское ПМЭС | 14 / 0 | 34 / 6 (по 5 случаям неисправности иностранных МПТ РЗА выполнен ремонт в рамках гарантийных обязательств) | 24/ 0
Хабаровское ПМЭС | 37 / 4 | 42 / 4 | 19/ 10
Приморское ПМЭС | 35 / 0 | 23 / 0 | 18 / 5
Якутское ПМЭС (с 01.07.2022) | - | 5 / 0 | 16 / 5
Итого | 86 / 4 | 104 / 10 | 77 / 20

## Slide 5
Неисправности импортных МПТ РЗА 2021г.
ПМЭС |  |  |  | 
Хабаровское ПМЭС | ПС 220 кВ Ванино ВЛ 35 кВ Т7Ф | АУВ 6MD66 | Снижение изоляции вторичных цепей | Дефект самоустранился
Хабаровское ПМЭС | ПС 500 кВ Хехцир 2, УТМ ПА | Smart Sprecon | Неисправность резервных каналов связи | Сбой ПО (завис).Устранено перезагрузкой
Хабаровское ПМЭС | ПС 500 кВ Хехцир 2, УТМ ПА | Smart Sprecon | Обрыв вторичных цепей | Обрыв жил кабеля. Перевод на рез. жилы.
Хабаровское ПМЭС | ПС 220 кВ РЦ, ф. 9 кВ | 7SJ641 | Неисправность блока токовых зажимов | Заменили плату токовых входов из ЗИП

## Slide 6: Неисправности импортных МПТ РЗА 2022г.
ПМЭС |  |  |  | 
Амурское ПМЭС | ПС 220 кВ Архара, КВЛ 220 кВ Нижне Бурейская ГЭС - Архара | АУВ REC670-RUxx | Неисправность блока дискретных входов | Исправный блок дискретных входов взят с ЗИП.
Амурское ПМЭС | ПП 220 кВ Зея | 6MD66 – 3 шт. 7UT63 – 2 шт. | Неисправность блока индикации | На объекте было применено давальческое оборудование. В рамках гарантийных обязательств произведен ремонт с заменой неисправных блоков индикации.
Хабаровское ПМЭС | ПС 220 кВ Лондоко ВЛ Л-207, 220 кВ | NSD 570 | Неисправность канала связи | Дефект самоустранился
Хабаровское ПМЭС | ПС 500 кВ Комсомольская ВЛ 220 кВ Л-252 | ETL 500 | Снижение мощности УМ | Неисправность УМ (смещение раб. точки УМ) настроено
Хабаровское ПМЭС | ПС Хехцир 2 ВЛ 220 кВ Л-234 | NSD 570 | Пропадание канала | Дефект самоустранился
Хабаровское ПМЭС | ПС Хехцир 2 УТМ ПА | Smart Sprecon | Сбой ПО. Потеря 4-х резервных и 1-го основного каналов. | Устранено перезагрузкой со снятием питания

## Slide 7: Неисправности импортных МПТ РЗА 2023г.
ПМЭС |  |  |  | 
Приморское ПМЭС | ПС 220 кВ Аэропорт | SIPROTEC Compact 7SJ80 | Неисправность блока питания | Замена из ЗИП
Приморское ПМЭС | ПС 500 кВ Владивосток | L60 GE | Неисправность модуля АЦП | Замена блока АЦП из ЗИП
Приморское ПМЭС | ПС 220 кВ НПС-40 | 7UT633 | Ложное срабатывание | Замена терминала из ЗИП
Приморское ПМЭС | ПС 220 кВ Волна | 7SA522 | Ненаправленная работа КСЗ | Замена уставок
Приморское ПМЭС | ПС 220 кВ Широкая | 7SD522 | Неисправность оборудования РЗА | Замена батареи долговременной памяти
Хабаровское ПМЭС | ПС 500 кВ Хехцир 2, ДЗШ 220 | 7SS522 | Неисправность блока питания | Замена блока из ЗИП
Хабаровское ПМЭС | ПС 500 кВ Хехцир 2 | NSD по ВОЛС | Неисправность блока центрального процессора | Блок снят с неисправного по другой причине терминала из ЗИП

## Slide 8
Неисправности импортных МПТ РЗА 2023г.
ПМЭС |  |  |  | 
Хабаровское ПМЭС | ПС 500 кВ Хехцир 2, ВЛ 220 кВ Хехцир 2 - Хехцир I цепь (Л-233) | 7SS522 | Неисправность блока питания | Самостоятельный ремонт
Хабаровское ПМЭС | ПС 500 кВ Хехцир 2 ВЛ 220 кВ Хехцир 2 - Хехцир II цепь (Л-234) | 7SS52 | Неисправность блока питания | Самостоятельный ремонт
Хабаровское ПМЭС | ПС 500 кВ Хехцир 2 ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Хехцир 2 1 цепь с отпайкой на ПС Князе-Волконка (Л-223) | 7SS52 | Неисправность блока питания | Самостоятельный ремонт
Хабаровское ПМЭС | ПС 500 кВ Хехцир 2 ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Хехцир 2 II цепь с отпайкой на ПС НПС-34 (Л-224) | 7SS52 | Неисправность блока питания | Самостоятельный ремонт
Хабаровское ПМЭС | ПС 500 кВ Хехцир 2 ВЛ 220 кВ Хехцир 2 - Восток | 7SS52 | Неисправность блока питания | Самостоятельный ремонт
Хабаровское ПМЭС | ПС 500 кВ Хехцир 2 ВЛ 220 кВ ХТЭЦ-3 - Хехцир 2 с отпайкой на ПС НПС 34 | 7SS52 | Неисправность блока питания | Самостоятельный ремонт

## Slide 9: Неисправности импортных МПТ РЗА 2023г.
Якутское ПМЭС | ПС 220 кВ НПС-18, ЗВУ-1, ЗВУ-2 | Monitoring Unit MU 1000C | Неисправность блока питания | Отправлено производителю на ремонт
Якутское ПМЭС | ПС 220 кВ Майя | 7SА522 | Самопроизвольная перезагрузка | Замена уставок
Якутское ПМЭС | ПС 220 кВ НПС-18, ОРУ 220 кВ ВДТ-1 | RM17TG20 | Отсутствие срабатывания контакта | Замена из ЗИП

## Slide 10: Неисправности импортных МПТ РЗА 2023г.
ПМЭС |  |  |  | 
Хабаровское ПМЭС | ПС 500 кВ Хехцир 2 УШР-220 кВ | 7SS52 | Неисправность блока питания | Самостоятельный ремонт
Хабаровское ПМЭС | ПС 500 кВ Хехцир 2 1АТ | 7SS52 | Неисправность блока питания | Самостоятельный ремонт
Якутское ПМЭС | ПС 220 кВ НПС-11, РПН Т-1 | TAPGUARD® 260 | Неисправность блока питания | Не устранено
Якутское ПМЭС | ПП 220 кВ Амга, ВЛ 220 кВ Нижний Куранах – Амга с отпайкой на ПС НПС-16 | 7SD522 | Неисправность блока питания | Заменена батарея долговременной памяти

## Slide 11
Технические предложения по импортозамещению:
Включать замену импортных МПТ РЗА при реконструкции, даже при условии незавершения срока эксплуатации.
- В случае отсутствия запасных плат и терминалов создавать отдельные титула в ИП.
Оставлять в эксплуатации импортные МПТ РЗА при наличии запасных плат, терминалов.
Ретрофит отдельных неисправных импортных МПТ, если нет запасного МПТ.

## Slide 12: Опыт взаимодействия с российскими заводами -изготовителями в части обеспечения технической поддержки и сервисного обслуживания устройств РЗА и АСУТП
Бесплатный ремонт МПТ/отдельных компонентов.
- Предоставление подменного МПТ.

## Slide 13
Предложения по улучшению взаимодействия с заводами -изготовителями в части обеспечения технической поддержки и сервисного обслуживания.
Бесплатный ремонт МПТ в течение всего заявленного срока эксплуатации.
Заключение сервисных договоров на уровне ИА Россети/Филиалов с заводами-изготовителями на ремонт. Отказ в последующем от закупки ЗИП для МПТ РЗА в титулах инвестиционной программы. Создание филиалов заводов-изготовителей в зоне обслуживания Филиалов «Россети» - МЭС. Неисправный МПТ РЗА должен забираться с объекта и возвращаться на объект после ремонта.
Все МПТ РЗА перевести со счета 07* (ЗИП) в состав Аварийного резерва. Создать базу МПТ РЗА Аварийного запаса. Обслуживание Аварийного запаса МПТ РЗА осуществлять через сервисные договора или через увеличение объема ТОиР с выделением штатных единиц.

## Slide 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!