## Slide 1
Заместитель главного инженера филиала ПАО «Россети» - «Северо-Кавказское ПМЭС»
Шепелев Юрий Иванович
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПТК АСУ ТП НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ МЭС ЮГА

## Slide 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСУ ТП НА ПС МЭС ЮГА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
Chart: 
| Отечественные производители | Sprecher Automation | GE Energy | ABB | Mikronika | Alstom
 | 37.4 | 30.2 | 11.6 | 9.3 | 6.9 | 4.6

## Slide 3: ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166
«О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
C 1 января 2025 г. Органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых является иностранные государства, совершающие в отношение РФ недружественные действия
Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250
«О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»
C 1 января 2025 г. Органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной структуры
переход субъектов КИИ РФ на преимущественное применение доверенных ПАК на принадлежащих им ЗОКИИ РФ осуществляется до 1 января 2030г.
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912
«О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
Notes: Начиная с 90-х годов, в рамках программы модернизации на объекты электросетевого комплекса Российской Федерации были установлены сотни, если не тысячи, программно-технических комплексов (ПТК) иностранной разработки и производства. В 2022 году в связи со сложившейся в мире геополитической ситуацией большинство иностранных производителей ПТК АСУ ТП для электрических подстанций прекратило поставки своих продуктов и решений на территорию Российской Федерации. Очевидно, что техническая поддержка и дальнейшее развитие данных комплексов на территории РФ также практически исключены. Данное обстоятельство не только создает дополнительные сложности при эксплуатации систем, но и создает потенциальный риск ущерба, связанного с возможными техническими сбоями, а также кибератаками.
Таким образом, для российских компаний в ближайшие годы задача замены находящегося в эксплуатации импортного оборудования становится одной из самых актуальных

## Slide 4: ПТК ИНОСТРАННЫХ ВЕНДОРОВ
ПТК иностранных вендоров которые подлежат замене:

## Slide 5: РЕШЕНИЯ ПО ЗАМЕНЕ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ
Вариант 1 (замена ПО на существующем оборудовании верхнего уровня):
    Замена ОС на отечественные аналоги в существующем серверном оборудовании;
    Замена SCADA на отечественные аналоги.
Вариант 2 (замена оборудования в существующих шкафах верхнего уровня):
    Замена существующего/устаревшего серверного оборудования;
    Замена станционных контроллер телемеханики на отечественного производителя;
    Замена ОС на отечественные аналоги;
    Замена SCADA на отечественные аналоги.
Вариант 3 (замена существующих шкафов верхнего уровня):
    Полная замена системы иностранного производства.
Notes: Есть несколько вариантов по замене верхнего уровня для отечественных производителей

## Slide 6: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ АСУ ТП ПС
Обследование объекта
Проработка оптимального технического решения с учетом всех особенностей
Замена иностранного серверного и сетевого оборудования
Развертывание на серверах и рабочих станциях отечественного ПО
Интеграция в SCADA иностранного оборудования с учетом их особенностей
Наладка обновленной системы, проведение испытаний, обучение персонала заказчика
Notes: Проанализировав сложившуюся ситуацию с организационной и технической точки зрения, предлагаем сценарий по замене АСУ ТП ПС, выполненного на базе импортного оборудования и ПО, который включает следующие основные операции.

## Slide 7: ПРИМЕР ПО ЗАМЕНЕ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ АСУ ТП

## Slide 8: ОСОБЕННОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ ПТК ИНОСТРАННЫХ ВЕНДЕРОВ
Обеспечение совместимости отечественного ПТК с ПТК иностранных производителей
Особенности перехода на отечественные операционную систему;
Использование зарубежными производителями проприетарных протоколов
Работы на действующей подстанции с постепенным выводом оборудования (увеличение СМР и ПНР)
Необходимость проведения дополнительного обучения по обслуживанию «комбинированного ПТК» состоящего из оборудования отечественного и иностранного производителя
Необходимо адаптировать модернизируемую систему к текущим требованиям НТД, включая требования по информационной безопасности
8
Notes: В ряде случаев в модернизируемых ПТК встречается использование закрытых (нестандартизированных МЭК) протоколов западных производителей АСУ ТП, что вызывает дополнительные сложности в замене ПО верхнего (подстанционного) уровня. Вместе с тем следует учитывать действующие нормативные документы энергетических компаний РФ, в частности концепцию развития РЗА и АСУ ТП ПАО «Россети», и стремиться к приведению модернизируемого ПТК к утвержденным архитектурам высокоавтоматизированных подстанций.

## Slide 9: ПРИМЕР ЗАМЕНЫ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ ПС 500 кВ «НЕВИННОМЫССК»
Подстанция модернизируется без простоя работ, были заменены ключевые элементы оборудования, установлена новая автоматика и обеспечено дистанционное управление

## Slide 10: ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА ПО ОБЪЕКТАМ МЭС ЮГА
Заранее проработанные решения на базе отечественного производителя с использованием протокола DNPv3, позволило оперативно выполнить все необходимые работы в срок.
ПС 500 кВ «Невинномысск». Установлено оборудование ООО «ИНБРЭС». Станционный контроллер «ИНБРЭС-КТМ» (сервер телемеханики) выполняет функции сбора телеинформации и телеуправления параллельно с оборудованием производства GE D400 с последующим замещением.
ПС 330 кВ «Машук». Проведена замена станционных контроллеров D200 (сервер телемеханики) производства GE на «ИНБРЭС-КТМ» и контроллеров присоединения GE D20/D25 на «ИНБРЭС-КПГ-ВН».
ПС 220 кВ «Черёмушки». Произведена замена контроллеров телемеханики D400 на контроллеры семейства GRIDEX. D400 остались в работе для сбора сигналов с модулей D20S, D20K работающих по протоколу D20-Link.
Notes: ПС 500кВ «Невинномысск»: Проведена замена SCADA-ИНБРЭС системы, серверов телемеханики, с последующим замещением существующего оборудования GE, без потери управляемости и наблюдаемости;
ПС 330 кВ «Машук»: Аналогично проведена замена как и на ПС 500кВ «Невинномысск», а так же замена объектных котроллеров присоединения.
ПС 220 кВ «Черёмушки» Произведена замена серверов и АРМов с заменой ОС на Линукс и замена СКАДА системы PLA 4.10 на ОИК "Диспетчер НТ РТС".

## Slide 11: РЕЗУЛЬТАТ ИПОРОТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПТК
Сохранение функций исходной системы
Снижение риска потенциального ущерба за счет дополнительной устойчивости оборудования и ПО
Возможность работы на операционных системах отечественного производства
Повышение надежности (ИБ)
Независимость от иностранной лицензионной политики
Получение практически неограниченных возможностей в части расширения информационного объема системы
Получение актуальных безопасных обновлений и расширений в части используемого российского ПО
Получение полноценной круглосуточной технической поддержки

## Slide 12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!