## Slide 2: Опыт замены подстанционного иностранного оборудования РЗА
станет
было

## Slide 3: Содержание
3
Обзор Российского парка РЗА.
Нормативные требования по жизненному циклу РЗА.
Замена подстанционного иностранного оборудования РЗА 6 -35 кВ
Замена подстанционного иностранного оборудования РЗА 110 -750 кВ

## Slide 4
Обзор Российского парка РЗА
(зона ответственности и данные СО ЕЭС на 01.01.2020)
4
Элементная база устройств РЗА
МП устройства РЗА по Производителям
■ Электромеханические
■ Микроэлектронные
■ Микропроцессорные
Количество устройств РЗА, расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования которых осуществляет Системный оператор превышает 130000 устройств, более 15 000 ПС 35-220 кВ, около 120 ПС 330 – 750 кВ.
Notes: Информация с сайта Системного Оператора ЕЭС России. По отчету о работе РЗА за 2020 г.
Информация ООО НПП «ЭКРА.

## Slide 5: Российские нормативные требования к сроку службы и замене РЗА
СТО ПАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.120.70.241-2017. Технические требования к МП РЗА
п. 6.1.15 Срок службы устройств МП РЗА - 25 лет. Заявленный заводом срок эксплуатации устройства РЗА от его ввода в работу до перехода в предельное состояние. В течение этого срока должен осуществляться ремонт и поставка запчастей к устройству. В случае снятия с производства ЭКБ сторонних (иностранных) производителей, Производителю устройства РЗА допускается заменять модульно неисправные части, с обязательным сохранением внутренней логики, функциональных возможностей, а так же привязки вторичных цепей.
СТО ПАО «Россети» 34.01.-4.1-011-2020. Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств РЗА энергосистем.
п.6 Критерии, для замены, модернизации и реконструкции устройств РЗА:
эксплуатация электромеханического устройства более 25 лет;
эксплуатация микроэлектронного устройства - более 12 лет;
эксплуатация микропроцессорного устройства - более 25 лет;
замена на смежном объекте, функционально связанного с УРЗА (пример, цифровой ДЗЛ)
рост числа неправильной работы (процента отказов, излишней и ложной работы);
прекращение выпуска/поставок устройств РЗА и отсутствие запасных частей к ним.
Notes: Срок службы МП РЗА был назначен – 25 лет исходя из экономических соображений. Срок службы 25 лет – означает замену 4% всего парка РЗА в год. 10 лет – замена 10% всего парка РЗА в год. Из опыта эксплуатации – МП РЗА морально устаревает за 10 лет (новые технологии связи от портов RS232 до промышленного оптического Ethernet 1 Гб/с., новые требования по цифровизации).
Жизненный цикл ПО (ОС реального времени, АСУ и др. еще меньше).
Например, жизненный цикл ОС WINDOWS – 10 лет.

## Slide 6: Причины замены зарубежного оборудования РЗА в России
Курс на импортозамещение в России (c 2014 г.)
Федеральный закон №187-ФЗ (с янв. 2018 г.) «О безопасности критической инфраструктуры Российской Федерации»
Введение санкций по запрету продаж западных иностранных микроэлектронных компонентов МЭКБ и ПО (c 2022 г.)
Уход с российского рынка основных зарубежных производителей оборудования РЗА (ABB, SIEMENS, GE, AREVA, Schneider Electric, SEL и др.) и прекращение сопровождения ранее поставленной ими продукции МП РЗА и АСУ (c 2022 г.)

## Slide 7: Рекомендации ПАО «Россети» СТО 34.01.-4.1-011-2020. Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене устройств РЗА энергосистем
Варианты выполнения замены РЗА
  Замена иностранного оборудования РЗА во время планового обслуживания/ремонта (ремонтная программа РЗА).
  Замена иностранного оборудования РЗА – специальная программа по замене РЗА.
п.7.1. При модернизации (реконструкции) электросетевых объектов необходимо применять устройства РЗА, выполненные, как правило, на микропроцессорной элементной базе.
п. 8.2 При техническом перевооружении объектов с высшим напряжением 110 кВ и выше следует, как правило, применять микропроцессорные устройства РЗА отечественного производства, аттестованные в установленном порядке для применения в ПАО «Россети»

## Slide 8: Особенности замены иностранного оборудования РЗА
Многообразие исполнений серий/поколений и иностранных Производителей цифровых РЗА.
Отличные от отечественных в ряде применений принципы построения и расчетов систем РЗА.
Аппаратная несовместимость между собой и российскими МП устройствами РЗА по габаритным размерам, по количеству и расположению клемм подключения аналоговых входов, дискретных входов/выходов, оперативного питания, портов связи и др.
Преимущественное использование в иностранных устройствах РЗА так называемой «свободно конфигурируемой» внутренней логики работы, и отсутствие типизированных решений для РЗА 110 кВ и выше.
Подключение иностранных устройств РЗА к АСУ по нестандартным и устаревшим протоколам связи (SPA-bus, ProfiBus, LON-bus, DNP, МЭК 61850 редакция 1 и др.).

## Slide 9: Технические возможности по ретрофиту зарубежного на российское оборудование РЗА
9
! Выбор аппаратного обеспечения, программных защитных, сервисных, контрольных и управляющих функций, а также проект привязки к существующему клеммнику ячейки/панели/шкафа РЗА выполняется на заводе индивидуально под конкретный проект.
  Терминалы РЗА серий БЭ 2502А/Б и БЭ 2704, управления и мониторинга НПП ЭКРА 24х (Контроллеры Присоединений) и ЭКРА 23х (автономные Регистраторы Аварийных Событий НПП ЭКРА аттестованы в ПАО «Россети», обладают запасом вычислительной мощности и аппаратного обеспечения по отношению к заменяемым иностранным терминалам РЗА.
  Свободно ранжируемые дискретные входы/выходы и программируемая логика, позволяют реализовать внутреннюю конфигурацию работы иностранных терминалов РЗА.
было

## Slide 10: Этапы замены РЗА
Разработка проекта привязки выполняется индивидуально под конкретный проект
  Анализ исходной информации (Заказчик и/или Проектный институт и/или Завод):
  актуальная техническая документация на систему и устройства РЗА (принципиальные, исполнительные схемы, монтажные схемы, таблицы параметров настройки (бланки уставок), сигналы для АСУ и др.
  Проработка и согласование РД (Заказчик и/или Проектный институт и/или Завод):
  Выбор наиболее подходящего по программно-аппаратному функционалу варианта устройств «НПП ЭКРА» и другого оборудования для замены.
  Разработка/корректировка принципиальных схем и схем привязки устройств РЗА к цепям ячейки/шкафа.
  Подготовка технологической документации – задание заводу, карты заказа и т.п.
  Расчет/пересчет параметров настроек (уставок) РЗА.
  Проработка и согласование КД, изготовление комплекта для замены (Заказчик и/или Проектный институт и/или Завод):
  Разработка конструктивных решений и монтажных схем по замене РЗА.
  Разработка ведомости объема монтажных работ.
  Изготовление комплекта и инструкции для замены РЗА.
  Перемонтаж и наладка на объекте(Заказчик и/или Проектный институт и/или Завод):
  Замена и проверка нового оборудования РЗА вторичными токами.
  Комплексная проверка, проверка первичными токами. Ввод в работу.
  Оформление протокола наладки и исполнительных схем.
Определение полного функционального аналога
Проработка и согласование РД
Проработка и согласование КД
Изготовление оборудования
Notes:   Набор аппаратных функций, набор программных защитных, сервисных, контрольных и управляющих функций, а также проект привязки к существующему клеммнику ячейки/панели/шкафа РЗА выполняется на заводе индивидуально под конкретный проект.
  Это возможно благодаря запасу терминалов НПП ЭКРА по ресурсу процессорной части (сигнальный процессор + центральный процессор + коммутационные процессора) по отношению к заменяемым иностранным терминалам РЗА, а также программируемой внутренней логики работы.

## Slide 11: Предложения по замене иностранного оборудования РЗА 6-35 кВ
Notes: Актуально с 2022 г.

## Slide 12: Устройства «НПП ЭКРА» для замены подстанционного оборудования РЗА 6 – 35 кВ
Серия устройств РЗА СН типа БЭ2502 А/Б - для замены оборудования РЗА подстанций распределительных сетей. Устройства аттестованы для применения в ПАО «Россети».
Начало поставок – с 2007 г. (отгружено более 17 тыс. устройств)
НПП ЭКРА предлагает 3 варианта по замене оборудования
РЗА 6 – 35 кВ
Notes: РЗА 6-35 кВ ПСО – БЭ 2502 А/Б
Срок службы указанных устройств – до 2036 г. (БЭ 2502), - до 2037 Г. (ЭКРА 217).
Т.е. замена этих устройств не требуется.

## Slide 13: Замена релейного отсека в ячейке КРУ 6-35 кВ
Вариант №1: Релейный отсек в сборе
замена релейного отсека позволяет выполнить модернизацию и продлить срок службы ячеек КРУ с меньшими затратами, чем при полной замене ячейки.
Плюсы:
Быстрый монтаж на объекте.
Расширение возможностей по защите, диагностике, автоматизации защищаемого оборудования.
Особенности:
Разработка проекта привязки выполняется индивидуально под конкретный проект (инженерные затраты) на заводе
Изготовление релейного отсека выполняется на заводе.
Notes: Замена ячеек КРУ целиком не всегда возможна в силу особенностей технологического процесса, ограниченных финансовых возможностей и влечёт за собой необходимость длительной остановки оборудования.
Решения для сетей 6-35 кВ возможны к поставке как стандартно в виде отдельных устройств, полностью готовых к обвязке по проектным решениям для ячеек, так и в виде готовых решений для сокращения сроков ввода в эксплуатацию.
Вариант 1 – замена релейного отсека (как для ячеек российского, так и зарубежного производства). Прорабатываются все необходимые решения, комплектуются необходимыми компонентами.
Заказчик получает готовое решение для модернизации устаревших устройств РЗА.

## Slide 14: Замена двери с оборудованием релейного отсека в ячейке КРУ 6-35 кВ
Вариант №2: Дверь релейного отсека в сборе
Замена существующей двери с релейным оборудованием на новую без демонтажа самого релейного отсека.
Плюсы:
Быстрый монтаж на объекте.
Расширение возможностей по защите, диагностике, автоматизации защищаемого оборудования.
Подключение к существующему клеммнику ячейки.
Особенности:
Дверь выполняется с учетом ранее применяемых петель.
Изготовление релейного отсека выполняется на заводе.
Notes: Вариант 2 – замена двери релейного отсека (как для ячеек советского/российского, так и зарубежного производства). Заказчик получает готовое решение для модернизации устаревших устройств РЗА.
На двери релейного шкафа помимо устройства РЗА могут устанавливаться счетчики ЭЭ, амперметры, вольтметры, сигнальные лампы, ключи управления, кнопки.
Подключение вторичных цепей к существующему клеммнику релейного отсека - со стороны двери релейного отсека на объекте.

## Slide 15: Замена устройства РЗА в ячейке/панели/шкафу
Вариант №3: Замена устройства РЗА c перемонтажом его внешних цепей
Плюсы:
Меньший объем замены оборудования.
Расширение возможностей по защите, диагностике, автоматизации защищаемого оборудования.
Подключение к существующему клеммнику ячейки, шкафа/панели.
Особенности:
Разработка проекта привязки выполняется индивидуально под конкретный проект (инженерные затраты) на заводе.
Увеличение объема и времени монтажа вторичных цепей от нового устройства к цепям релейного отсека выполняется на объекте.

## Slide 16: Пример корректировки принципиальной схемы для замены устройств РЗА в ячейке/панели/шкафу
Вариант №3: Подключение терминала БЭ2502А 0103 (защита отходящей ВЛ или КЛ) вместо REF615 (ABB)

## Slide 17: Адаптация внутренней логики работы. (гибкая логика в устройствах БЭ2502)
в качестве входных воздействий могут использоваться физические дискретные входы или внутренние логические сигналы устройства;
использование до 16 выходных сигналов;
использование до 50 логических элементов.
Notes: В случае необходимости оперативной корректировки внутренней логики, в комплекте программ ЭКРА СМС поставляется Редактор гибкой логики, который позволяет адаптировать логическую схему устройствоа под нужды конкретного объекта. Программа предоставляется бесплатно и не требует доп. лицензирования.
Позволяет в качестве входные воздействий использовать любые дискретные сигналы устройства и до 16 выходных сигналов. Логическая схема позволяет использовать до 50 логических элементов, без учета входов и выходов.

## Slide 18: Подготовленные предложения по замене зарубежного подстанционного оборудования РЗА СН

## Slide 19
SPAC 800 | Назначение | БЭ 2502А
SPAC 801-01 (013,101,113) | Защита и автоматика линии 6-10 кВ | 0103
SPAC 801- 02 (021, 102, 121) | Защита и автоматика секционного выключателя 6-10 кВ | 0201
SPAC 801- 03 (031-033, 103, 133) | Защита и автоматика вводного выключателя 6-10 кВ | 0301
SPAC 801- 011 (012,111,114-116) | Защита и автоматика линии к ТСН 6-10 кВ | 0101
SPAC 802- 01 (02,101,03,103) SPAC803-02 | Защита и автоматика двигателя (асинхронный, синхронный) мощностью до 5МВт | 0701
SPAC 803-01 (101) | Защита и автоматика двигателя (асинхронный, синхронный) двигателя мощностью более 5МВт | 0801
SPAC 804 | Трансформатор напряжения | 0402
Варианты по замене устройств РЗА
(серия SPAC 800 с типовой конфигурацией на терминалы БЭ2502А)
Notes: Внутренняя конфигурация устройств БЭ 2501А под соответствующее исполнение SPAC800 корректируется на заводе.

## Slide 20: Опыт по замене иностранных устройств РЗА 6-35 кВ подстанционного оборудования
БЭ2502-SPAC800 | Объект | Год
БЭ2502Б0103 (SPAC 801) БЭ2502Б0201 БЭ2502Б0303 БЭ2502Б0402 | ПС Бажовская (ЕЭСК) | 2023
БЭ2502А0103 (SPAC 801) | ПС 110 кВ Калугино (МОЭСК) | 2023
БЭ2502А0103 (SPAC 801) | ПС Дворики №300 110 кВ | 2021
БЭ2502А0103 (SPAC 801) | ПС Пущино №447 110 кВ | 2020
БЭ2502А0103 (SPAC 801) | ПС Бор №266 110 кВ (МОЭСК) | 2020
БЭ2502А0501 (SPAC 801) | ПС Гжель №352 110/35/6 кВ | 2020
БЭ2502А0103 (SPAC 801) БЭ2502А0303 (SPAC 801) | ПС Юбилейная №776 110/10 кВ (МОЭСК) | 2020
БЭ2502А0103 (SPAC 801) БЭ2502А0303 (SPAC 801) | ПС Дворики №300 110/10 кВ (МОЭСК) | 2020
SPAC 800/810
БЭ 2502

## Slide 21: Информация по замене доступна на сайте https://ekra.ru
замена

## Slide 22: Решения по замене иностранного подстанционного оборудования РЗА 110 кВ и выше

## Slide 23: Версии/поколения устройств РЗА подстанционного оборудования серии БЭ2704
БЭ2704_ v200 – следующе поколение. Новый блок логики (процессор) и прошивка. Совместимы с v100. Наличие сетевых интерфейсов связи по МЭК 61850 (2011 – 2019 г.)
БЭ2704_v100 – первая версия устройств РЗА. Развитие велось в части увеличения коммуникационных портов и удобства управления (2001-2010 г.)
БЭ2704_v400 – актуальная. Расширенный диапазон измерения Iном, увеличенное кол-во аналоговых входов, отечественный конструктив. Графический дисплей (с 2019 г.)
БЭ2704_v300 –модернизация под изменившиеся требования. Универсальные токовые входы на 1/5 А. Наличие электронных ключей управления (2016 -2020 г.)
НПП ЭКРА предлагает 3 варианта по замене оборудования
РЗА 110 кВ и выше
Notes: На слайде представлен устройство релейной защиты БЭ2704. Аппарат производится с начала 2000-х годов, за эти два десятилетия повышались требования к функциям, протоколам связи, к человеко-машинному интерфейсу. Чтобы идти в ногу со временем, менялся конструктив, внутренние элементы устройства заменялись на современные. Таким образом мы получили 4 серии корпуса – начиная с 100 и продолжая на текущем этапе 400 серией.

## Slide 24: Технические решения по замене иностранных устройств в шкафах/панелях РЗА подстанционного оборудования
Вариант 1 – Замена шкафа (полное обновление оборудования РЗА)
Замена шкафа истекшим сроком службы
на новый с возможностью 100 % сохранения клеммника и всех обозначений.
Плюсы:
полностью новое оборудование;
полностью обновленная система РЗА и цепи вторичной коммутации;
гарантия НПП «ЭКРА» на шкафы РЗА на новое оборудование.
Минусы:
дополнительные расходы на разработку РД и согласования;
необходимость разработки нового проекта;
замена по специальной программе.
Notes: Наилучшее решение при полных реконструкциях объектов.
Полная замена и обновление всей системы РЗА и вторичных связей.
Максимальная надежность обновленной системы защит.
Гарантия производителя на шкафы РЗА.

## Slide 25: Технические решения по замене иностранных устройств в шкафах/панелях РЗА подстанционного оборудования
Вариант 2 – Замена внутренней плиты с оборудованием РЗА.
100 % сохранение клеммника и всех обозначений.
Плюсы:
модульное обновление только той части шкафа по которой подтверждена невозможность дальнейшей эксплуатации.
Минусы:
требуется высокая квалификация комиссии, принимающей решение о возможности продления срока службы группы элементов шкафа;
существенные затраты на перемонтаж внутренних цепей шкафа на объекте.
риски отказа системы РЗА из-за устаревания незатронутого дополнительного оборудования шкафа.
Notes: Минимально достаточное техническое решение учитывающее современные требования к устройствоам РЗА и снимающая проблемы с наличием ЗИП.
Решение учитывает фактическое состояние элементов шкафа и возможный их выход из строя.
Наиболее сложно реализуемое решение.
Возможность оформления всех работ по ремонтной программе.
Гарантия производителя только на новый устройство ЭКРА 200.

## Slide 26: Технические решения по замене устаревших/иностранных устройств РЗА подстанционного оборудования 110 кВ и выше
26
Вариант 3 – Замена терминала и, возможно, замена отдельных групп элементов (клеммная группа, группа БИ и т.д.)
100 % сохранение клеммника и всех обозначений.
Плюсы:
модульное обновление только той части шкафа по которой подтверждена невозможность дальнейшей эксплуатации.
Минусы:
требуется высокая квалификация комиссии, принимающей решение о возможности продления срока службы группы элементов шкафа;
существенные затраты на перемонтаж внутренних цепей шкафа на объекте.
риски отказа системы РЗА из-за устаревания незатронутого дополнительного оборудования шкафа.

## Slide 27: Пример замены шкафа защит ОВ 110 кВ (МiCOM P145 кВ на шкаф типа ШЭ2607 011011)
ПС 110/35/6 кВ «Анжерская» Северо-Восточные ЭС Кузбассэнерго
(филиал Россети Сибирь), 2024 г.
Notes: Причина замены – неисправность микросхемы процессора МП устройствоа МiCOM P145 (Areva) в результате эксплуатации (13 лет) и, как следствие ложная работа системы РЗА.
Поскольку устройствоы Micom P435 сняты с производства, а завод изготовитель является зарубежным фирма НПП ЭКРА предложила полный отечественный аналог шкафа защит и АУВ ОВ 110 кВ – шкаф ШЭ 2607 011011.
По аналогичному варианту Заказчику был поставлен для замены шкафа защит ШСВ с 1-м устройствоом Micom P435 на шкаф ШЭ 2607 015 - защита и АУВ ШСВ.

## Slide 28: Пример замены шкафа защит ОВ 110 кВ (МiCOM P145 кВ на шкаф серии ШЭ2607 011011)
ПС 110/35/6 кВ «Анжерская» Северо-Восточные ЭС Кузбассэнерго
(филиал Россети Сибирь), 2024. Корректировка привязки
Notes: Корректировка привязки замененного устройствоа БЭ2704 011 1-го комплекта типового шкафа ШЭ2601 011011 (защита и АУВ ОВ) к существующему на объекте клеммнику шкафа - выделено красным цветом.

## Slide 29: Пример замены терминала REC650 на БЭ 2704 в шкафе защит СВ 220 кВ
Шкаф ШЭСВ 4231 с REC650
БЭ 2704 серии 400
ООО «УМГК-Сталь», г. Тюмень, шкаф защиты секционного выключателя 220 кВ, 2024 г.
41
№ п/п | Наименование шкафа | кол-во шкафов | кол-во устройств | Устройство ЭКРА
1 | Шкаф защиты СВ 110(220) кВ типа ШЭСВ 4231 (передан Заказчику) | 1 | 1 | БЭ2704 4хх (v015)
2 | Шкаф основной защиты трансформатора 220/10/10 кВ Т1(Т2) типа ШЭЗТ 5240АН (в работе) | 2 | 1 | БЭ2704 4хх (v041)
Notes: Ширина корпуса ½ 19” Евростандарта. Аппаратный состав (габаритные размеры, типы и количество аналоговых и дискретных входов-выходов, портов связи с АСУ устройствоа БЭ 2704 выбраны совместимыми аппаратному функционалу REC650 A07. Состав защитных и сервисных функций устройствоа БЭ 2704 выбраны совместимыми программному функционалу REC650 A07. Логика внутренней конфигурации БЭ 2704 выполнена в соответствие с внутренней конфигурацией REC 650.
На заводе также подготовлена РД для заменаа REC650 и его внешних цепей без изменения клеммника шкафа.
замена запланирован по ремонтной программе силами эксплуатации после окончания отопительного сезона летом 2024 г.

## Slide 30
Пример замены терминала REC650 на БЭ 2704 в шкафе защит СВ 220 кВ
Привязка РЗА к СВ 220 кВ, состав защит
Корректировка принципиальной схемы шкафа с заменой REC650 на БЭ 2704 (аналоговые и выходные цепи)
42
Notes: Замена устройствоов на БЭ2704 будет производиться на устройствоы, выпускаемые в настоящее время в новом конструктиве. Для установки нового устройствоа на штатное место поставляется специальная переходная рамка

## Slide 31: Пример ретрофита оборудования КП RTU211 (ABB) на ЭКРА 24х
31
31
ПС 220 кВ «Барсово» ПАО Россети МЭС Урала, 2020 г.

## Slide 32: Предложение по ретрофиту шкафов местного управления на шкаф с КП ЭКРА 243
32
32
Экономия за счет совмещения функций АУВ, АПВ, УРОВ, ОБ, измерений и местного управления КРУЭ в одном шкафу
ВАПС 3-ей архитектуры 220/20 кВ «Саларьево» ОЭК Москва, проект 2024 г.

## Slide 33
Соответствие системы РЗА актуальным техническим требованиям: к дискретным входам, номинальному частотному диапазону работы 45-55 Гц, корректной работе быстродействующих защит в переходных режимах насыщения ТТ, коммуникационным требованиям и др.).
Увеличение срока службы устройств РЗА на 25 лет и заводская гарантия – 5 лет.
Увеличение гарантии на вновь установленный устройство до 20 лет при условии выполнения регламентных работ специалистами предприятия-изготовителя, сервисными центрами предприятия-изготовителя или предприятиями, лицами уполномоченными предприятием-изготовителем.
Поддержка устаревших и современных коммуникационных протоколов связи: Modbus/RTU, Modbus TCP/IP, МЭК 60870-5-103-2005, МЭК 60870-5-104-2004, МЭК 61850.
НПП «ЭКРА» предоставляет широкий набор решений по замене зарубежных устройств РЗА
Основные преимущества предложений НПП ЭКРА
по замене зарубежного оборудования РЗА

## Slide 34: Техподдержка и консультация
34
Запросы ТКП :
e-mail: otm@ekra.ru (отдел маркетинга), тел./факс: (8352) 220-110, 220-130
Кугушев Дмитрий Вячеславович – руководитель группы РЗА,
e-mail: kugushev_dv@ekra.ru, (8352) 220-130 доб. 1132
Технические консультации, сопровождение и поддержка РЗА СН:
Пашковский Сергей Николаевич- заведующий отделом защит 6-35 кВ,
e-mail: pashkovsky_sn@ekra.ru, (8352) 220-130 доб. 1601
Технические консультации, сопровождение и поддержка РЗА 110-750 кВ подстанционного оборудования:
Щукин Андрей Николаевич- заместитель зав. отделом систем релейной защиты и автоматики, e-mail: schukin_an@ekra.ru, (8352) 220-130 доб. 1064
Технические консультации отдела наладки и сервиса:
тел. 8-800-250-8352 (служба сервиса – круглосуточно),
Алексеев Михаил Геннадьевич – руководитель отдeла, e-mail: alekseev_mg@ekra.ru, (8352) 220 110 доб.1373