## Slide 2: Решение по модернизации АСУ ТП зарубежных производителей
Андрей Григорьев
заместитель директора департамента технического маркетинга систем релейной защиты и автоматизации энергосистем

## Slide 3: Производители из недружественных стран поставлявшие АСУ ТП в 2000-2020 гг.
Notes: За последние 20 лет в России на объектах критической информационной инфраструктуры большое распространение получили программно-технические комплексы (ПТК) зарубежных производителей. Поддержка и закупка иностранного ПО и оборудования в настоящее время затруднена или невозможна по причине ухода иностранных производителей с рынка РФ.

## Slide 4: Запрет на использование иностранного ПО
с 31 марта 2022 г. заказчики должны согласовывать закупку иностранного ПО в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах КИИ РФ, а также закупки услуг, необходимых для использования этого ПО на таких объектах
с 1 января 2025 г. органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры
Указ Президента РФ №166 от 30.03.22
с 1 января 2025 г. органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении РФ недружественные действия
Указ Президента РФ №250 от 01.05.22
переход субъектов КИИ РФ на преимущественное применение доверенных ПАК на принадлежащих им ЗОКИИ РФ осуществляется до 1 января 2030г.
ПП РФ от 14.11.2023 № 1912
Notes: Более того Указы Президента Российской Федерации № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" и №250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации" вводят прямой запрет на использование иностранного ПО и оборудования для вновь строящихся объектов и с 1 января 2025г. для действующих.
Подробнее от требованиях по ссылке: https://www.anti-malware.ru/analytics/Technology_Analysis/CII-foreign-components-prohibition

## Slide 5: Срок службы оборудования АСУ ТП подстанции
Уровень присоединения и
полевой уровень
Серверы телемеханики
Станционный уровень
10 лет
15 лет
20 лет
Notes: Также необходимо отметить, что согласно действующему СТО ПАО «Россети» [3] предъявляется ряд требований по надежности к оборудованию верхнего, среднего и нижнего уровня ПТК АСУ ТП. Так для различных устройств ПТК срок службы отличается и при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию должен составлять:
- для устройств станционного уровня не менее 10 лет;
- для серверов телемеханики не менее 15 лет;
- для устройств уровня присоединения и полевого уровня не менее 20 лет.
Понятно, что входе эксплуатации оборудования сроки службы могут продлеваться. Возможность продления срока службы должна определяться Заказчиком на основании технического освидетельствования. Но рано или поздно наступает момент, когда оборудование необходимо модернизировать или заменять.

## Slide 6: Проблематика
      В период с 2000 по 2020 гг. в РФ внедрено большое количество ПТК АСУ ТП производителей из недружественных стран
      Срок службы оборудования верхнего/ среднего уровня огромного количества ПТК закончился или подходит к концу
      Большинство производителей из недружественных стран прекратили поддержку и поставки оборудования и ПО, закрыли доступ к обновлениям уже поставленного ПО.
      Действует прямой запрет на использование иностранного ПО независимо от формы собственности организации на объектах значимой критической информационной инфраструктуры.
Notes: Т.е. возникает ситуация, когда нормативные сроки службы оборудования нижнего уровня ПТК далеки от завершения, а срок службы оборудования верхнего и среднего уровня (ВУ и СУ) подошел к концу или завершается. Модернизация/замена ВУ и СУ ПТК с применением оборудования и ПО того же иностранного производителя невозможна по причинам, указанным на слайде. И у Заказчика возникает «головная боль» как организовать модернизацию системы.

## Slide 7: Как провести модернизацию ПТК?
Проблемы:
применение зарубежными производителями проприетарных, нестандартных протоколов связи;
отсутствие исходной информации (рабочая/ исполнительная документация, инженерное ПО, конфигурации и др.) по устройствам НУ (ПЛК, РЗА и др.) позволяющей однозначно идентифицировать сигналы с устройства;
необходимость приведения модернизируемой системы к актуальным требованиям НТД (в частности требованиям по информационной безопасности).
Затраты на
модернизацию
Выполнение
требований
Указа
Notes: Наиболее простым техническим решением в данном случае была бы полная замена ПТК на оборудование и ПО отечественного производства, но при этом данное решение является наиболее затратным и экономически неэффективным. Т.е. необходимо найти баланс между соблюдением требований и затратами на модернизацию ПТК. Возникает сложная задача по разработке метода модернизации ПТК с наименьшими затратами.
Специалисты НПП «ЭКРА» обобщили опыт практической модернизации/замены ПТК на объектах электросетевых компаний (более 10 объектов) и выявили наиболее часто встречающиеся проблемы, которые возникают при модернизации ПТК. Перечислить…

## Slide 8: Как оценить возможность модернизации ПТК?
ЗАТРАТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
Notes: Упрощенно подход к оценке объема модернизации ПТК можно представить в виде блок-схемы. В зависимости от результатов оценки будет меняться стоимость модернизации системы.

## Slide 9: Последовательность выполнения работ при модернизации ПТК
Анализ исходных данных
(предпроектное обследование)
Выбор оптимального технического решения
(проектирование)
Создание SCADA-проекта, настройка оборудования, подготовка к интеграции решения на объекте (заводской этап)
Последовательный запуск и тестирование модернизируемой системы на объекте (параллельная работа старого и нового оборудования и ПО)
Ввод в опытную/промышленную эксплуатацию (отключение старого оборудования и ПО)
Notes: Этапы выполнения работ при модернизации представлены на слайде.
Особую сложность составляет проведение работ в условиях действующего объекта - вывод из эксплуатации старых компонентов ПТК и ввод новых зачастую невозможен без остановки системы, что требует длительной подготовительной работы и согласования плана-графика работ с Системным Оператором Единой Энергетической Системы.

## Slide 10: Опыт модернизации ПТК. Замена верхнего и среднего уровня
До
После
Notes: НПП «ЭКРА» имеет опыт практической модернизации ПТК на объектах электросетевых компаний (более 10 объектов). Как в части замены и модернизации ПО, так и в части замены оборудования как ВУ, СУ, так и НУ.

## Slide 11: Опыт модернизации ПТК. Замена среднего уровня
ABB SYS600C
GE D400
SIEMENS SIMATIC
До
После
и др.
Внесено в реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП 878)
EKRA A01

## Slide 12: Опыт модернизация ПТК. Замена нижнего уровня
До
После
Notes: Пример модернизации в одном из проектов. Контроллеры ABB были заменены на контроллеры ЭКРА.

## Slide 13: Базовое ПО EKRASCADA. Поддержка специфичных протоколов
Подсистема сбора данных
Клиент МЭК 60870-5-101
Клиент МЭК 60870-5-103
Клиент МЭК 60870-5-104
Клиент DNP3 (распространен в решениях GE, Mikronika)
Клиент МЭК 61850
Клиент SNMP
Клиент MODBUS
Клиент JBUS (распространен в решениях Schneider Electric)
Клиент OPC
Клиент SPA-Bus (распространен в решениях ABB)
Клиент СТАРТ
Клиент СЭТ
Клиент нестандартных протоколов
Подсистема передачи данных
Сервер МЭК 60870-5-101
Сервер МЭК 60870-5-104
Сервер МЭК 61850
Сервер OPC
Сервер MODBUS
Сервер SNMP
и др.
Notes: Какие работы ЭКРА провела в этом направлении?
В целях обеспечения совместимости с оборудованием нижнего уровня зарубежных производителей в ПО EKRASCADA разработчиками была добавлена поддержка (написаны драйверы) специфичных для оборудования зарубежных производителей протоколов связи (DNP3, JBUS, SPA-Bus и др.). Т.к. EKRASCADA собственная разработка компании ЭКРА, то наши программисты готовы при необходимости реализовать требуемый протокол при условии доступности технического описания протокола.

## Slide 14: Встроенные средства защиты информации в EKRASCADA
Защищенные соединения с аутентификацией и шифрованием
Идентификация и авторизация пользователей EKRASCADA по учетным данным домена
Блокирование сеанса доступа пользователя при неактивности
Ограничение параллельных сеансов доступа пользователей
Ограничение неуспешных попыток доступа пользователей
Контроль целостности компонентов (во время запуска и работы EKRASCADA)
Журнал событий безопасности с возможностью передачи событий на внешний сервер
Электронная подпись дистрибутива EKRASCADA
Аутентификация и разграничение прав доступа пользователей к функциям EKRASCADA
Notes: Для обеспечения информационной безопасности ПТК специалисты НПП ЭКРА реализовали механизмы встроенной защиты информации в EKRASCADA.
1. Защищенные соединения в системе разделены на 2 типа:
  С возможностью отключения аутентификации / шифрования:
    Соединения для связи с внешними системами по стандартам: МЭК 60870-5-104, МЭК 61850 и др. (клиент / сервер);
    Соединения для связи компонентов системы друг с другом.
  Без возможности отключения аутентификации / шифрования:
    Соединения для выполнения конфигурирования системы;
    Соединения для сервисных команд (включение/отключение: отладочного логирования, логирования трафика и т.д.).
2. РОЛИ
  Привилегии (действуют для выбранных «мест размещения»);
  Права (действуют для системы в целом):
    Установки значений;
    Просмотра схем/слоев;
    Выполнения системных/пользовательских действий;
    Разрешения для использования определенных сочетаний клавиш.
  Параметры информационной безопасности (действуют для системы в целом):
    Качество пароля:
      Длина;
      Наличие букв верхнего и нижнего регистра;
      Наличие цифр и спецсимволов;
      Отличие от предыдущих паролей.
    Период действия пароля. При истечении периода действия выполняется:
      Запрос на смену пароля;
      Блокировка пользователя.
3. Пользователи:
  Предусмотрена поддержка неограниченного количества пользователей. Для каждого пользователя конфигурируются следующие обязательные параметры:
  Логин;
  Пароль;
  Статус учетной записи: активна/заблокирована;
  Роли.
  Контролируется надежность пароля.
  Доступны следующие значения надежности:
  Высокая - пароль удовлетворяет требованиям к качеству пароля;
  Низкая - пароль не удовлетворяет требованиям к качеству пароля.
  Запрещены параллельные (одновременные) сеансы доступа пользователя в АРМ.
  При неактивности пользователя происходит блокирование сеанса доступа пользователя в АРМ.
4. Идентификация и авторизация пользователей
  Поддерживается несколько типов аутентификации:
  На основе учетных данных домена:
    Выполняется аутентификация текущего пользователя ОС в домене;
    Выполняется поиск групп домена, в которые входит пользователь;
    Выполняется сопоставление групп домена с ролями пользователей системы;
    Выполняется предоставление прав в соответствии с определенным списком ролей, пароль пользователя не запрашивается.
  На основе учетных данных EKRASCADA:
    Запрашивается логин и пароль пользователя;
    Выполняется предоставление прав в соответствии с определенным списком ролей.
5. Контроль целостности компонентов EKRASCADA
  Компонент «Контроль целостности» обеспечивает отображение перечня контрольных сумм файлов выбранных компонентов и/или конфигураций компонентов EKRASCADA и/или пользовательских компонентов подсистемы мониторинга целостности.
  Контроль целостности во время запуска - обеспечивается самим запускаемым компонентом системы, путем проверки цифровой подписи исполняемого файла и его зависимостей;
  Контроль целостности во время работы - обеспечивается службой «Монитор целостности» путем периодической проверки цифровой подписи компонентов системы и их зависимостей; служба должна быть соответствующим образом сконфигурирована.
6. Регистрация событий безопасности с возможностью передачи событий на внешний сервер
7. Электронная подпись дистрибутива EKRASCADA

## Slide 15: Разработка безопасного ПО
Notes: На предприятии внедрены практики разработки безопасного программного обеспечения:
Внедрен жизненный цикл безопасной разработки по ГОСТ Р 56939-2016, позволяющий разрабатывать программное обеспечение с эффективными встроенными средствами защиты, служащими основой системы информационной безопасности
Осуществляется регулярный анализ защищенности разрабатываемого прикладного и встроенного программного обеспечения, своевременный выпуск обновлений для поддержания необходимого уровня безопасности системы на протяжении всего срока эксплуатации.

## Slide 16
Опыт. ПК «EKRASCADA» на аппаратной платформе с процессорами семейства «Эльбрус»
Доверенная программно-аппаратная платформа "Эльбрус".
Отечественное решение для АСУ ТП критически важных объектов.
Notes: Отдельная задача – устранение потенциальных уязвимостей в процессорах архитектуры Intel наиболее часто применяющихся в серверах ПТК. На регулярной основе в процессорах Intel находят новые уязвимости.
НПП «ЭКРА» поставило задачу обеспечения работоспособности программного комплекса «EKRASCADA» на отечественной аппаратной платформе с процессорами семейства «Эльбрус» под управлением российских операционных систем. В августе 2022 года НПП «ЭКРА» на собственном полигоне провело успешные испытания на совместимость программных и аппаратных средств включённых в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Тестовые испытания проводились совместно с производителем серверного и телекоммуникационного оборудования, систем хранения данных и вычислительных платформ ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» при участии специалистов компании «Базальт СПО» – разработчика российских операционных систем «Альт».
В ходе испытаний специалистами компаний было проведено всестороннее тестирование работоспособности программного комплекса «EKRASCADA» на отечественной аппаратной платформе – серверах линейки «Яхонт-УВМ» с процессором «Эльбрус-8С» под управлением операционных систем семейства «Альт» (Альт Сервер 9/10).
ПК «EKRASCADA» показал корректную работу в условиях, имитирующих работу подстанции класса напряжения 500 кВ.
Полученные положительные результаты говорят о способности НПП «ЭКРА» обеспечить своих заказчиков полностью импортонезависимым решением на базе отечественного «софта» и «железа» для построения АСУ ТП критически важных объектов российской энергетики. Функциональные возможности и качество технического решения не уступают зарубежным аналогам.

## Slide 17: Первое аттестованное устройство РЗА/КП по ИБ в ПАО «Россети»

## Slide 18: Соответствие требованиям безопасности регуляторов
НПП «ЭКРА» имеет все необходимые лицензии ФСТЭК / ФСБ для проведения работ по разработке, производству, проектированию и интеграции системы обеспечения информационной безопасности;
«EKRASCADA» и применяемые в решениях программные средства защиты информации входят в реестр российских программ для ЭВМ и БД
«EKRASCADA» поддерживает ОС из реестров МинЦифры и ФСТЭК
Средства защиты информации прошли испытания на совместимость с ПТК производства НПП ЭКРА, соответствуют требованиям государственных регуляторов

## Slide 19: Опыт частичной модернизации/расширения ПТК АСУ ТП ПС
№ | Объект установки | Производитель модернизируемого/ расширяемого ПТК
1 | ПС 500 кВ Хабаровская, ПАО «ФСК ЕЭС», МЭС Востока | PowerLink Advantage (PLA), GE
2 | ПС 500 кВ Амурская, ПАО «ФСК ЕЭС», МЭС Востока | PowerLink Advantage (PLA), GE
3 | ПС 220/10/10 кВ Латышская, ПАО «МОЭСК» | MicroSCADA, ABB
4 | ПС 330 кВ Старорусская, ПАО «ФСК ЕЭС», МЭС Северо-Запада | SYNDIS, Mikronika
5 | ПС 500 кВ Дальневосточная, ПАО «ФСК ЕЭС», МЭС Востока | PowerLink Advantage (PLA), GE
6 | ПС 500 кВ Барсово, ПАО «ФСК ЕЭС», МЭС Западной Сибири | MicroSCADA, ABB
7 | ПС 220 кВ Аэропорт, ПАО «ФСК ЕЭС», МЭС Востока | PowerLink Advantage (PLA), GE
8 | ПС 220 кВ Литейная, ПАО «ФСК ЕЭС», МЭС Северо-Запада | Sprecon, РтСофт
9 | ПС 330 кВ Тихвин Литейный, ПАО «ФСК ЕЭС», МЭС Северо-Запада | SYNDIS, Mikronika
10 | ПС Уссурийск-2, ПАО «ФСК ЕЭС», МЭС Востока | PowerLink Advantage (PLA), GE
11 | ПС 400 кВ Выборгская, ПАО «ФСК ЕЭС», МЭС Северо-Запада | Siemens
12 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская, ПАО «ФСК ЕЭС», МЭС Сибири | GE
Notes: На данном слайде приведен опыт частичной модернизации систем зарубежного производства.

## Slide 20: Заключение
Требуется предварительное обследование объекта КИИ для оценки целесообразности частичной модернизации, т.е. необходимо учитывать специфику каждого объекта;
Полученный опыт позволяет решить ряд организационных и технических сложностей, возникающих при переходе на отечественное ПО связанных с необходимостью поддержки (интеграции) оборудования нижнего уровня иностранного производства;
В целях снижения вероятности внешних угроз, обеспечения технологического суверенитета и безопасности КИИ РФ требуется в минимальные сроки выполнить переход на отечественные решения.
Notes: 1. Необходимо предварительно оценить техническую возможность экономическую целесообразность частичной модернизации системы.
2. Вывод из эксплуатации старых компонентов ПТК и ввод новых зачастую невозможен без остановки системы, что требует длительной подготовительной работы и согласования с АО «Системный оператор Единой энергетической системы».
3. Имеющийся опыт НПП «ЭКРА» и «Лаборатории Касперского» позволяет решить организационные и технические сложности, возникающие при переходе на отечественное ПО связанные с необходимостью поддержки (интеграции) оборудования нижнего уровня АСУ ТП иностранного производства. Применение в проектах по модернизации АСУ ТП решений KICS позволяет построить комплексную защиту промышленной инфраструктуры, обеспечить полную прозрачность происходящего на всех уровнях технологического процесса и предоставить расширенные возможности по обнаружению, расследованию и реагированию на киберинциденты без негативного влияния на объекты КИИ.
4. В целях снижения вероятности внешних угроз, обеспечения технологического суверенитета и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ требуется в максимально сжатые сроки выполнить переход на отечественное программное обеспечение, применяемое на верхнем и среднем уровне АСУ ТП подстанции.

## Slide 21: Контакты
Григорьев Андрей – заместитель директора департамента технического маркетинга систем релейной защиты и автоматизации энергосистем
Grigoriev_AG@ekra.ru
тел.: +7(8352) 220-130, доб. 9018