## Slide 1
2024
Как реализовать изменение деловых процессов расчёта, передачи и выполнения уставок рза в электросетевом комплексе
И.С. Рыбин, начальник отдела аналитики и поддержки продаж
О.А. Федоров, заместитель Генерального директора

## Slide 2: Актуальные проблемы при расчёте уставок рза
в эксплуатации большое количество типов УРЗА разных производителей со своими перечнями уставок и методиками расчёта
при замене устройства РЗА (и импортозамещении) нужно пересчитывать специфичные уставки даже если состав защитных функций и схемно-режимные условия не изменяются
у РЗА всех производителей есть общие уставки, характерные для защитной функции (ток срабатывания ТЗНП, начальный ток срабатывания ДЗТ…)
все особенности схемно-режимных условий знают специалисты-расчётчики ДЦ и субъектов энергетики
производители УРЗА не знают, как и где будет применяться их функция
(как рассчитать уставки, зависящие от схемы и режима сети)
специалисты-расчётчики ДЦ и субъектов энергетики не знают все особенности функции в конкретном устройстве
(как рассчитать специфичные уставки конкретных УРЗА)
производители УРЗА и те, кто непосредственно эксплуатирует устройство знают особенности конкретного устройства
не надо пересчитывать уставки, определяемые схемно-режимными условиями

## Slide 3: решение ПАО «Россети»
Расчёт уставок неопределенного устройства РЗА
предложение АО «СО ЕЭС»
Пересчёт уставок в проприетарный формат
ПТК сопровождения жизненного цикла РЗА (ПТКЭ)
Модули производителей РЗА
Хранение результатов расчёта
- задание на расчёт
- уставки неопределенного УРЗА
- использованные подрежимы
- результаты расчёта ТКЗ
- схема участка сети в CIM
- полные уставки в унифицированном формате
- полные уставки в формате ПО производителя
- полные уставки в виде бланка pdf
Термины:
параметры срабатывания неопределенного устройства РЗА (обязательные параметры срабатывания устройства РЗА)
параметры срабатывания в проприетарном формате производителей оборудования
Термины:
универсальный параметр настройки
уникальный параметр настройки
единый цифровой формат
Расчёт уставок
Формирование задания в формате ЕЦФ
АО «СО ЕЭС»
Хранение полного бланка уставок в ИС СРЗА
Определение остальных параметров настройки
Субъект
уставки, определяемые схемно-режимными условиями
(формат ЕЦФ XML)
подтверждение уставок
Формирование файла конфигурации

## Slide 4: «Разрыв» автоматизации на стыке двух процессов
Для КСЗ тупиковых ЛЭП (Считают Россети)
Расчёт уставок ДЗ, ТЗНП без «привязки» к устройству
Пересчёт уставок в проприетарный формат
ПТК сопровождения жизненного цикла РЗА (ПТКЭ)
Модуль производителя РЗА
Хранение результатов расчёта
Для КСЗ транзитных ЛЭП (Считают ДЦ)
Расчёт и выдача параметров настройки в формате ЕЦФ
АО «СО ЕЭС»
Хранение полного бланка уставок в формате ИС СРЗА
Определение остальных параметров настройки
Формирование файла конфигурации
Субъект
Подстанция
Как прочитать заданные уставки?
Как дополнить их до полного бланка?
Вручную в формате
doc и pdf?
(приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 100)
подтверждение уставок
Как перевести в формат СО ЕЭС?
формат ПТКЭ
формат ПТКЭ
Весь обмен данными в одном цифровом машиночитаемом формате

## Slide 5: Предлагаемая структура взаимодействия
большой объём задач ложится на ПО Расчёта уставок на стороне субъекта энергетики
!

## Slide 6: Конвертер 1 (из ЕЦФ в ПТКЭ)
(на месте ПТКЭ здесь может быть любая другая система субъекта энергетики)
Уставки ЕЦБУ XML
≈ уставки неопределенного УРЗА ПТКЭ XML
Конвертер 1
Требования:
гибкость (правила конвертации для новых функций и устройств может создавать релейщик без участия программистов)
поддержка конвертаций параметров по формулам (например из первичной уставки в о.е.)
соответствует требованиям к форматам как ГОСТ ЕЦФ (СО ЕЭС), так и СТО Россети
возможность изменения формата на входе (уставки задаёт не ДЦ, а смежный собственник) или на выходе (уставки реализуют не Россети)
Уставки ПТКЭ XML
Позволит Субъекту работать с заданными ДЦ уставками в своём цифровом бизнес-процессе

## Slide 7: Конвертер 2 (из пткэ в файл конфигурации)
(на месте ПТК Эксплуатация здесь может быть любая другая система субъекта энергетики)
Полный перечень уставок в проприетарном формате ПТКЭ XML
Файл конфигурации УРЗА XML;
Файл SCL
Конвертер 2
Требования:
гибкость (правила конвертации для новых функций и версий устройств может создавать релейщик без участия программистов)
возможность изменения формата на входе (уставки не из ПТКЭ) или на выходе (новый производитель УРЗА)
Особенности:
по СТО Россети эту функцию выполняют модули производителей – конвертер может встраиваться в эти модули или их заменять
Конвертер сможет сформировать конфигурацию в xml, дальше через инженерное ПО производителя
Позволит Субъекту сформировать файл конфигурации автоматически

## Slide 8: Конвертеры 3 и 4 (из файла конфигурации в БД уставок)
Параметры настройки в формате ПТКЭ XML
Файл конфигурации УРЗА XML;
Файл SCL
Конвертер 3
Требования:
гибкость (правила конвертации для новых функций и версий устройств может создавать релейщик без участия программистов)
возможность изменения формата на входе (новый производитель УРЗА) или на выходе (в какую-либо другую систему)
Особенности:
Конвертер сможет сформировать конфигурацию из xml, который надо получить через инженерное ПО производителя
Параметры настройки в формате ЕЦФ XML
Файл конфигурации УРЗА XML;
Файл SCL
Конвертер 4
Позволят Субъекту и ДЦ контролировать корректность реализованных уставок

## Slide 9: результаты внедрения такой структуры
снижение трудозатрат и увеличение скорости расчёта уставок (автоматизированный расчёт и дополнение бланка до полного)
снижение количества ошибок за счёт типизации (правила конвертации разрабатываются и проверяются один раз)
более качественный и с меньшими трудозатратами контроль правильности реализации уставок (автоматически сверяются реализованные и заданные уставки)
меньший объём пересчёта уставок при замене устройства
снижение трудозатрат на реализацию уставок (конфигурация частично формируется автоматически)
повышение эффективности информационного обмена (обмен в электронном формате)

## Slide 10: Спасибо за внимание!
Группа компаний «РТСофт»
105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, 51
Тел.: +7 495 967 15 05
rtsoft@rtsoft.ru | www.rtsoft.ru
ООО «РТСофт – Смарт Грид»
121205, Москва, Территория
инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, 42, стр. 1, оф. 68, 89