## Slide 1: Advanced Protection Suite
АСМ РЗА как компонент решений для новой схемы технического обслуживания МП РЗА
2024
О.А. Федоров, заместитель генерального директора
А.Ю. Бондаренко, главный инженер проектов

## Slide 2: Что хотим обсудить на площадке Форума РЗА
Нормативно-правовые акты (НПА) вокруг АСМ РЗА
что поддерживает и что мешает технологии мониторинга РЗА и новой схеме обслуживания МП РЗА
2. Роль и позицию электросетевых компаний и производителей РЗА по теме
критерии успеха темы мониторинга РЗА
приоритеты приложения усилий поставщиков решений
3. Предложения по схеме обслуживания РЗА по состоянию
что нужно разработать и модифицировать

## Slide 3: НПА вокруг асм рза
Минэнерго
Россети
ТК16

## Slide 4: НПА для внедрения и приемки АСМ РЗА
СТО 34.01-4.1-007-2018 «Технические требования к автоматизированному мониторингу устройств РЗА, в том числе работающих по стандарту МЭК 61850» с корректировками от декабря 2022 года. С 2024-2025 года – ГОСТ Р
ГОСТ Р 58651.2,3,4,6–2019-2022 «… Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели и сетевого оборудования» ГОСТ Р 58651.10-2023 «…Профиль информационной модели устройств релейной защиты и автоматики».
СТО 56947007-33.040.20.324-2023 «Требования к предоставлению данных производителями устройств РЗА, АСУ ТП, СИ для обслуживания по состоянию устройств РЗА, АСУ ТП, СИ» СТО 56947007-33.040.20.325-2023 «Требования по предоставлению производителями устройств РЗА данных для анализа функционирования устройств РЗА»
ГОСТ Р 59550-2021 «Сбор, хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных событий»
4
Требования к ведению информационной модели, чтобы не было дублирования работ и была обеспечена возможность интеграции с внешними системами
О способах сбора аварийных данных для ДЦ
Основные функциональные требования к АСМ РЗА
Требования к использованию верифицированных моделей РЗА и информации о сигналах самодиагностики от производителей для алгоритмов анализа работы и оценки индекса технического состояния РЗА

## Slide 5: Проблема АСМ РЗА - в тексте самого приказа №555 «Об утверждении Правил технического обслуживания …»
Решение о ТО по состоянию – в итоге на главном инженере предприятия
- все ТО РЗА – в итоге планово-предупредительное, предложен объем работ технического контроля для МП РЗА, если есть АСМ РЗА
2. Пропущены некоторые положительные моменты «старого» СТО 34.01-4.1-005-2017
Россети «Правила технического обслуживания…РЗА…», например:
+ объемы работ при ТО по состоянию для МП РЗА
+ при отсутствии пусков и срабатываний в течение 4 лет – запланировать проверку только для неработавших функций РЗА в объеме проф. контроля
+отключения КА от РЗА может быть засчитано как опробование
3. ТО по состоянию «мешает» срок службы МП РЗА
- формально есть только период «25 лет», когда разрешено ТО по состоянию (5 раз ТК)

## Slide 6: Опыт эксплуатации АСМ РЗА Ртсофт-сг, позиция пао «россети»
Решение на базе «Advanced Protection Suite»

## Slide 7
Программно-технический комплекс сопровождения жизненного цикла РЗА и АСУТП
Модули обмена информацией по моделям РЗА для анализа функционирования РЗА от производителей в соответствии с СТО 56947007-33.040.20.325-2023 в отношении алгоритма АСМ **
Функции АСМ РЗА, подключенные к ПТК сопровождения жизненного цикла (интеграция)
База данных устройств РЗА и АСУТП
База данных мониторинга РЗА и АСУТП
Прием данных из ССД
Система сбора данных ПС без АСУ ТП
осциллограммы от МП устройств РЗ, СА, ПА, ОМП;6
журналы событий устройств РЗА (при технической возможности);
файлы конфигурации и параметрирования МП РЗА (при технической возможности);
сигналы сбоев и ошибок, выявленных в результате самодиагностики;
положения переключающих устройств (при технической возможности);
состояние каналов связи (при технической возможности); 7
наличие оперативного питания (при технической возможности);
состояние коммутационных аппаратов (при технической возможности);
Система сбора данных ПС с АСУ ТП
осциллограммы от МП устройств РЗ, СА, ПА, ОМП; 6
журналы событий устройств РЗА;
файлы конфигурации и параметрирования МП РЗА;
сигналы сбоев и ошибок, выявленных в результате самодиагностики;
положения переключающих устройств;
состояние функциональных клавиш;
состояние каналов связи (при технической возможности); 7
наличие оперативного питания;
состояние коммутационных аппаратов;
данные ПАМИ;
текущее состояние дискретных входов и выходов МП РЗА;
АСА РЗА
Результаты моделирования*
(опционально в случае реализации на стороне СО ЕЭС)
Уровень ДЦ «СО ЕЭС»
1`
1
2
3
5
4
6
Передача данных в ССНТИ
6
ССНТИ
8
Уровень Энергообъекта
9
Целевая Функциональная структура АСМ РЗА
Уровень электросетевого предприятия

## Slide 8: Практика применения АСМ РЗА. Неисправности
За 3 года промышленной эксплуатации АСМ РЗА на объектах, было зафиксировано 112 аварийных отключений оборудования, более 200 сообщений о неисправностях оборудования РЗА
В 15 % аварийных отключений были зафиксированы неправильные действия РЗА, излишние пуски ступеней, допущенные неправильные срабатывания и несрабатывания. Фиксировались факты пусков защит вне зоны чувствительности.
Основные неисправности РЗА фиксируемые на объектах
Перезапуск устройства
Частый пуск осциллографа
Неверная КС данных сигнального процессора
Ошибка связи
Несоответствие значений параметров конфигурации устройства
Недостаточно свободного места в памяти осциллограмм
Перезапуск коммуникационного процессора
Переполнение буфера дискретных событий
Положение переключающих устройств РЗА не соответствует эталону
11

## Slide 9: Практика применения АСМ РЗА. Неправильная работа РЗА
Примеры неправильной работы РЗА, выявленные при эксплуатации АСМ РЗА в электрических сетях по результатам аварийных событий, коротких замыканий.
Затянутое время срабатывания ТЗНП
Избыточное срабатывание ДФЗ с неселективным отключением неповрежденной ЛЭП
Отсутствие пуска второй ступени ТЗНП при КЗ на защищаемой ЛЭП
Ложное отключение КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая
9
Оперативные мероприятия по техническому обслуживанию устройств РЗА, включая коррекцию уставок, позволили избежать возможного распространения аварии и повышения тяжести технологических нарушений при будущих возмущениях

## Slide 10: Функции АСМ РЗА в деталях для Россети
СТО 34.01-4.1-007-2018 ред. 2018 года
Корректировки функций в декабре 2022
(новые требования)
Контроль исправности измерительных и оперативных цепей РЗА
Контроль исправности РЗА по самодиагностике
Контроль изменений файлов конфигурации РЗА
Контроль положения оперативных переключающих устройств
Автоматизированный сбор файлов аварийных осциллограмм
Синхронизация и файлов аварийных осциллограмм
Фиксация аварийных событий, локализация места и вида повреждения, программное ОМП на ЛЭП и экспресс-анализ работы защит
Оценка правильности пусков и срабатываний РЗА с использованием моделирования электрических сетей и устройств РЗА
Автоматический информационный обмен НТИ с внешними системами АО «СО ЕЭС»
Мониторинг технического состояния АСУ ТП и ЛВС
сигналы самодиагностики
состояние и диагностика портов
наличие внутренних системных ошибок и неисправностей;
доп. файлы параметрирования
Определения правильности измерения основных воздействующих величин на основании алгоритмов ПАМИ
Внутренняя диагностика компонентов АСМ РЗА
Преобразования осциллограмм из проприетарных форматов в формат COMTRADE
Поддержка полного и частичного (инкрементального) импорта и экспорта модели сети в CIM ГОСТ
Передача результатов мониторинга и диагностики устройств РЗА в ПТК «Эксплуатация»
Передача сформированных отчетных документов в ПТК «Эксплуатация»

## Slide 11
Сбор данных для мониторинга и анализа функционирования РЗА
Мониторинг работоспособности измерительной части терминалов РЗА в нормальных и аварийных режимах
Мониторинг и диагностика цифровых коммуникаций по протоколам МЭК 61850
Анализ технологических нарушений
Анализ действия устройств РЗА
Формирование отчетной информации
Мониторинг исправности устройств РЗА и АСУ ТП: (внутренние компоненты, внешние цепи и переключающие устройства, изменения файлов конфигурирования)
База данных мониторинга РЗА
Информационный обмен между компонентами верхнего уровня АСМ РЗА со смежными автоматизированными системами (с нижним уровнем АСМ РЗА, с Тех Учетом РЗА)
Моделирование аварийного события с использованием математических моделей энергосистем и устройств (функций) РЗА
Формирование результатов оценки правильности работы РЗА для субъектов электроэнергетики
Учет результатов моделирования аварийного события с использованием математических моделей энергосистем и устройств (функций) РЗА в ДЦ АО «СО ЕЭС»
Общая оценка исправности и работоспособности устройств РЗА и АСУТП
Функции в будущем ГОСТ на асм РЗА

## Slide 12: Предложения по схеме обслуживания РЗА по состоянию

## Slide 13: Влияние АСМ РЗА на объём ТО (1 из 3)
Объем ТО может быть уменьшен за счет возможности исключить следующие проверки:
№ п/п | Проверка | Условия исключения
1 | Считывание из памяти устройства РЗА файлов параметрирования и конфигурирования и сравнение их с хранящимися с момента последней корректировки конфигурации и (или) параметрирования. | в АСМ автоматически загружен актуальный файл конфигурации, датированный не ранее, чем дата последней корректировки конфигурации и параметрирования отсутствуют несоответствия между актуальным файлом конфигурации и параметрирования и указанным в АСМ эталонным файлом
2 | Проверка пуска/срабатывания отдельных функций/ступеней защит от испытательной установки | АСМ зафиксировала факты правильной работы (пуск/срабатывание) ступеней защит с момента предыдущего ТО отсутствуют факты неправильной работы этих ступеней защит с момента предыдущего ТО
3 | Очистка памяти встроенного регистратора (осциллографа), буфера событий (при наличии возможности), счетчиков отключений и включений (попыток АПВ) | в АСМ осуществляется регистрация событий переполнения памяти встроенного осциллографа и/или журнала событий терминала РЗА отсутствуют не устраненные неисправности связи с рассматриваемым терминалом РЗА отсутствует не устраненное переполнение памяти встроенного осциллографа и/или журнала событий терминала РЗА

## Slide 14: Влияние АСМ РЗА на объём ТО (2 из 3)
Объем ТО может быть уменьшен за счет возможности исключить следующие проверки:
№ п/п | Проверка | Условия исключения
4 | Проверка формирования сообщений от устройств РЗА и АСУТП о нарушении обмена информацией по цифровым каналам связи с контролем отсутствия ложных срабатываний. | отсутствуют не устраненные неисправности связи с рассматриваемым терминалом РЗА в АСМ для устройств РЗА и АСУТП зафиксированы факты нарушения обмена информацией по цифровым каналам связи с момента предыдущего ТО отсутствуют факты ложного срабатывания функций защит в составе устройства РЗА и АСУТП при зафиксированных нарушениях обмена информацией по цифровым каналам связи
5 | Контроль значений текущих параметров и исправного состояния устройства по дисплею терминала, сигнальным элементам и сообщениям (сигналам) АСУ ТП | отсутствуют неисправности связи с рассматриваемым терминалом РЗА с момента предыдущего ТО
6 | Контроль (установка) текущего времени устройства РЗА и АСУТП | отсутствуют события потери синхронизации терминала РЗА с источником единого времени отсутствуют не устраненные неисправности связи с рассматриваемым терминалом РЗА
7 | Проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА, управления и сигнализации (проверка всех используемых дискретных входов и всех используемых цепей выходных реле). | в АСМ осуществляется регистрация событий неисправности блоков (модулей) дискретных входов и выходных реле отсутствуют не устраненные неисправности связи с рассматриваемым терминалом РЗА отсутствуют факты неисправностей блоков (модулей) дискретных входов и выходных реле терминала РЗА, зафиксированные в АСМ с момента предыдущего ТО

## Slide 15: Влияние АСМ РЗА на объём ТО (3 из 3)
Объем ТО может быть уменьшен за счет возможности исключить следующие проверки:
№ п/п | Проверка | Условия исключения
8 | не выполнять проверку работы терминала (шкафа) с действием в цепи управления коммутационными аппаратами (опробование действия защиты и АПВ на отключение и включение выключателей) отдельно для каждого электромагнита | в случае наличия в АСМ РЗА фактов правильного срабатывания этих дискретных входов и выходных реле проверяемого устройства РЗА в течение 2 лет
9 | не выполнять проверку управления коммутационными аппаратами присоединения (выключателями, разъединителями, заземляющими ножами) с помощью средств терминала | в случае наличия в АСМ РЗА фактов правильного срабатывания этих дискретных входов и выходных реле проверяемого устройства РЗА в течение 2 лет

## Slide 16: Выводы и предложения
Разработать подсистему в рамках АСМ РЗА, которая будет формировать программы ТО для МП устройств нового формата. В этих программах будут расписаны все проверки, которые необходимо выполнять для конкретного типа устройства. В цифровом виде будут отмечаться проверки, которые были выполнены автоматически АСМ и их выполнение не обязательно;
Разработать отдельное приложение для планирования и ведения ТО всех типов. Это приложение будет интегрировано с АСМ и получать информацию о результатах мониторинга устройств РЗА и АСУТП.
Разработать методические указания для персонала служб РЗА и АСУТП по учету результатов мониторинга при планировании и выполнении ТО всех видов

## Slide 17: Выводы и предложения

## Slide 18: Спасибо за внимание!
Группа компаний «РТСофт»
105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, 51
Тел.: +7 495 967 15 05
rtsoft@rtsoft.ru | www.rtsoft.ru
ООО «РТСофт – Смарт Грид»
121205, Москва, Территория
инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, 42, стр. 1, оф. 68, 89