## Slide 1: Обеспечение ЭМС систем РЗА. Неисправности микропроцессорных терминалов и их ремонт в эксплуатации
Грибков Максим Александрович
Директор департамента релейной защиты и
режимной автоматики электрических сетей
Москва 2024 год

## Slide 2
Нормативные документы по обеспечению ЭМС на подстанциях
СТО 56947007- 29.240.10.248-2017. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (п. 8.5 Электромагнитная совместимость).
СТО 56947007-29.240.043-2010 Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов.
СТО 56947007-29.240.044-2010 Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства.
СО 34.35.311-2004. Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях.
ГОСТ Р 51317.6.5—2006. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемым на электрических станциях и подстанциях. Требования и методы испытаний.
При выполнении требований указанных НД нарушений в работе РЗА на ПС из-за ЭМС не должно быть.
Часть 1

## Slide 3: Нарушения требований НД по ЭМС
 | КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЭМС | %
1 | Выполнение заземляющего устройства не соответствует условиям ЭМС. | 50
2 | Кабельная канализация и контрольные кабели не соответствуют условиям ЭМС. Не экранированные кабели; совместная прокладка в одном кабеле различных цепей (тока и управления, сигнализации и ~220В); прокладка вторичных цепей в кабельных лотках, частично приподнятых над поверхностью земли; плохое заземление экранов. | 25
3 | Молниезащита не соответствует условиям ЭМС. | 10
4 | Оперативный ток не соответствуют условиям ЭМС. | 10
4 | Применяются синтетические напольные покрытия. Размещение реакторов вблизи РЩ. Высокий уровень напряженности поля радиочастотного диапазона. | 5

## Slide 4: Примеры нарушений ЭМС и их последствия
1. На подстанции 220/110/10 кВ при работах по замене кабельной канализации контрольных кабелей были нарушены связи по заземляющему устройству между ОРУ 110 кВ, АТ и зданием ОПУ. В результате было обесточено на время 12-36 минут более 70 000 человек.
Грубейшее нарушение требований НД по обеспечению ЭМС.
2. Масштабная авария с отключением примерно 2,5 млн. потребителей электроэнергии произошла при контакте цепей собственных нужд с одним из полюсов СОПТ на ПС 330кВ «Восточная». Грубые нарушения требований ЭМС:
- цепи переменного и постоянного тока были проложены в одном контрольном кабеле;
- кабели не экранированные;
- в кабельном лотке был проложен молниезащитный трос с ВОЛС;
- защита от помех на ЩПТ не установлена.

## Slide 5
Помехоустойчивость устройств РЗА
Устройство РЗА должно быть испытано в рабочем режиме предполагаемой наибольшей восприимчивости к помехам. Режим функционирования должен соответствовать нормальному применению. Если не представляется возможным провести испытания при выполнении всех функций устройства РЗА, должен быть выбран наиболее критичный режим функционирования. Нужна единая методика для всех производителей, учитывающая рекомендации НД.
Система оперативного тока
Для своевременного выявления недостатков ( в том числе и по ЭМС) и их устранения в ПАО «Россети Московский регион» была разработана расчетно-экспериментальная методика комплексной диагностики СОПТ, включающая и определение выполнения ЭМС. Недостатки, установленные при проведении диагностики на ПС ПАО «Россети Московский регион», оперативно устранялись, что существенно повысило надежность работы СОПТ.

## Slide 6
Требования к шкафам
Испытания изготовленного шкафа на устойчивость к электромагнитным помехам, а также на помехоэмиссию не проводят, если соблюдены следующие условия:
1) встроенные аппараты и комплектующие элементы соответствуют требованиям к ЭМС;
2) внутренний монтаж и прокладка проводников соответствуют инструкции изготовителя по установке аппаратов и комплектующих элементов (размещение относительно взаимного влияния, прокладки кабелей, экранирования, заземления и т.д.).
Основные рекомендации по улучшению помехозащищенности шкафа:
присоединение терминала и другого оборудования выполнять кратчайшим путем к «плите», на которой оно установлено;
оптимизировать разводку внутришкафных цепей таким образом, чтобы цепи различного назначения были проложены отдельно друг от друга на расстоянии не менее 5 см;
выполнять окна в лицевой двери шкафа «радионепрозрачным» и применять проводящие уплотнения по периметру дверей шкафа и между наружными панелями.
Установить общие требования по ЭМС к шкафам РЗА в нормативных документах.
Решить, наконец, вопрос по заземлению экранов контрольных кабелей, заходящих в шкаф.

## Slide 7: Примеры заземления экранов кабелей

## Slide 8
ПАО «Россети» уделяет большое внимание обеспечению ЭМС систем РЗА:
Создана нормативная база, устанавливающая требования по обеспечению ЭМС при проектировании и эксплуатации. Практический опыт реализации требований НД по обеспечению ЭМС показал, что эти НД необходимо корректировать.
При корректировке этих документов рекомендуется:
- актуализировать нормативные ссылки;
- внести изменения в методы и средства, применяемые при проектировании и обследовании ЭМО;
- разработать методики проведения испытаний на помехоустойчивость устройств РЗА;
- дополнить требованиями к шкафам РЗА;
- переработать методические указания по обеспечению ЭМС при проектировании таким образом, чтобы не требовалось специальных знаний в области ЭМС у проектировщиков.

## Slide 9
Срок службы терминала АББ / SIEMENS,
заявленный Производителем -12 лет.
В соответствии с Руководящими указаниями
срок эксплуатации терминала РЗА составляет 25 лет.
ПАО «Россети Московский регион» | ООО «Сименс»\ SIEMENS AG, Германия | ООО "АББ Силовые и Автоматизированные Системы", Швеция
В работе терминалов РЗА | 1799 | 4602
Случаи ремонта терминалов РЗА, шт 2022/2023 гг. | 9/0 | 17/16
RED 521 цифровой
Трехфазный/однофазный терминал РЗА Дифференциальной защиты шин
Часть 2

## Slide 10
Блок питания терминала РЗА 5 серии производства АББ :
Ремонт БП выполняется, как правило, - путем замены электролитических конденсаторов.
Центральный процессор (ЦП) терминала РЗА
5 серии производства АББ :
На плате ЦП расположен модуль памяти типа CF 128 Mb. В большинстве случаев неисправность платы ЦП относится именно к этому модулю. Для ремонта необходимо использование модулей памяти определенного Производителя.
Характерные признаки неисправной платы ЦП:
Терминал РЗА начинает циклически перезагружаться.

## Slide 11
Флеш-память типа CF128 Mb , применяемая на платах ЦП терминалов РЗА 5 серии производства АББ:
С рабочего модуля памяти типа CF 128 Mb на персональном компьютере в программе “USB image tool” снимается образ. Образ записывается на чистый модуль типа CF 128 Mb. Модуль устанавливается обратно на плату ЦП. Плата ЦП после «ремонта» возвращается обратно в терминал РЗА.
Встречаются неисправности самой платы ЦП. В этом случае возможна только замена. Для замены подходит плата практически от любого терминала РЗА 5 серии. (Номер заказа 1MRK001987-AA). Основная информация (уставки, конфигурация) хранятся на модуле памяти типа CF 128 Mb.
В терминалах типа REL 511 и REL 551 плата ЦП вместо модуля памяти содержит Сигнальные процессоры. Такие неисправности устраняем путем замены неисправной платы ЦП.
Плата ЦП терминала РЗА 5 типа REL 511 производства АББ

## Slide 12
Флеш память типа Compact Flash 512 Mb , применяемая на платах ЦП терминалов РЗА 6 серии производства АББ:
Получения информации с терминала с последующей записью на новый накопитель без снятия питания с терминала РЗА. Подключение к терминалу РЗА выполняется через передний порт Ethernet. Интерфейсом служит специализированное ПО фирмы АББ – программа для персонального компьютера “Field Service Tool Clone”.

## Slide 13
Опыт использования и ремонта
терминалов РЗА производства SIEMENS

## Slide 14
Неисправность терминала РЗА сопровождалась периодической спонтанной перезагрузкой терминала. Спустя непродолжительное время терминал РЗА ушел в глухую перезагрузку. Поиск неисправности указал на неисправный блок питания. Сложность ситуации заключалась в том, что в блоке питания терминала размещены элементы АСУ ТП, что не позволяет произвести типовую замену блока.
Ремонт Блока питания возможен только при использовании строго идентичных модулей с определенным кодом заказа MLFB

## Slide 15
Опыт ремонта терминалов РЗА данного типа дополнился неисправностью лицевой панели. Вместо загрузки Проекта на экране располагались различные артефакты. Для замены неисправной платы подходит любая исправная лицевая панель терминалов данной серии соответствующего типоразмера.

## Slide 16
В период с 3 – 6 сентября 2019 года в Филиале ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети на ПС 188 Одинцово произошла потеря работоспособности без полного отключения («зависание» программного обеспечения терминала) 12 терминалов РЗА производства ООО «Сименс»)
Для устранения проблем терминалов РЗА типа 7SJ642 по рекомендации представителей завода была выполнена прошивка самих терминалов на более свежую версию с применением специализированного ПО DIGSI и самих прошивок, скачанных с сайта SIEMENS.
В настоящее время такая процедура недоступна ввиду недоступности прошивок на сайте SIEMENS в условиях введенных санкций против РФ.

## Slide 17
05.09.2019 г. на имя Первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Московский регион» Д.Б. Гвоздева от ООО «Релематика» пришло письмо с информацией о Техническом решении по замене терминалов РЗА производства АББ 5 серии на терминалы производства ООО «Релематика» ТОР 300 с минимальным перемонтажом в шкафах и ячейках.
Успешной демонстрацией данного Технического решения можно считать замену вышедшего из строя терминала резервных защит КВЛ 220 кВ Куркино – Герцево типа REL 511 на ПС 220 кВ Куркино.

## Slide 18
В ООО «Релематика» изготовлен жгут проводов для полной замены монтажа в шкафу РЗА на ЩУ
ПС 220 кВ Куркино:
Терминал РЗА ТОР 300 КСЗ 509 М175 после замены:

## Slide 19
Аналогичный опыт был использован на ПС 220 кВ Встреча. В 2019 году возникла неисправность на одном из однофазных терминалов ДЗШ АББ RED 521. Заменить либо отремонтировать неисправный терминал на тот момент было нечем ввиду отсутствия ЗИП. Было принято Техническое решение заменить все три пофазных терминала на один отечественный терминал в трехфазном исполнении производства НПП Бреслер. В результате принятого Технического решения на ПС 220 кВ Встреча был успешно установлен терминал ДЗШ Бреслер-0107.810 производства НПП Бреслер.
На основании полученного опыта эксплуатации и ремонта терминалов Импортного производства за период работы Лаборатории РЗА (с января 2015 года) можно сделать определенные выводы:
Терминалы АББ по сравнению с терминалами Siemens проще в эксплуатации, обслуживании и ремонту практически по всем параметрам. Несмотря на блочно-модульную конструкцию терминалов обоих производителей, - ремонт терминалов фирмы SIEMENS при равных неисправностях возможен при наличие запасных частей.
В случае невозможности ремонта необходимо активно применять Техническое решение по замене Импортного терминала на отечественный, но при этом необходимо выполнить разработку и согласование проектной документации собственными силами и согласовать это с Системным оператором.

## Slide 20: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!