## Slide 1: Вопросы обеспечения ЭМС в условиях планирования и проведения мероприятий по импортозамещению микропроцессорных устройств РЗА. Сервисная замена терминалов в шкафах на энергообъектах
Авторы: Ильин В.Ф., Федоров Ю.А.
Ассоциация «ИнТЭК», г. Чебоксары
Докладчик: Федоров Юрий Алексеевич
Notes: <number>

## Slide 2: Введение
Релейная защита и противоаварийная автоматика (РЗА и ПА) являются важнейшей системой в производстве, распределении и потреблении электроэнергии. Их действия направлены на обеспечение устойчивой и надёжной работы энергообъектов на протяжении длительного периода эксплуатации в условиях промышленной электромагнитной обстановки. По последствиям, обусловленным воздействием помех, функции систем РЗА являются наиболее критичными. Их точность и оперативность не должны подвергаться нарушениям, приводящим к потере защитных функций и созданию критических ситуаций, задержкам и излишним (ложным) действиям, потере эксплуатационной последовательности информации, регистрируемой с целью анализа нарушений. Поэтому для систем РЗА выполнение требований полной устойчивости к помехам и наличие соответствующего запаса помехоустойчивости являются обязательными условиями соответствия требованиям электромагнитной совместимости (ЭМС).

## Slide 3: 1. Нормативные документы, определяющие требования ЭМС к шкафам РЗА Стандарты РФ и зарубежные стандарты на ЭМС для оборудования, используемого в обстановке электростанции и подстанции гармонизированы и ряд действующих сегодня основополагающих ГОСТов в области ЭМС идентичны ранее выпущенным зарубежным стандартам. Поэтому в рамках практики использования оборудования на электростанциях и подстанциях в Группе “Россети” эксплуатируемое оборудование соответствует действующим государственным и отраслевым стандартам. Все без исключения стандарты обязательны к применению.

## Slide 4: 2. Объем и условия проведения испытаний на ЭМС по ГОСТ 61000-6-5
ГОСТ 61000-6-5 выделяет в испытуемом изделии следующие порты: порты ввода и вывода электропитания переменного тока, порты ввода и вывода электропитания постоянного тока, порты ввода и вывода сигналов управления и сигнализации, порты линий связи, порты функционального и защитного заземления и порт корпуса и регламентирует воздействия различных видов помех на указанные порты. В терминалах и шкафах РЗА портами являются различные разъемы и клеммы внешних присоединений.
Для подачи помех на испытуемые устройства (шкафы РЗА) напольного расположения методы, изложенные в ГОСТах, предписывают использование определенной конфигурации испытательной установки: размещение испытуемого устройства на пластине заземления, использование безэховой камеры и широкой номенклатуры испытательного оборудования и средств измерения. Ниже приведены примеры конфигурации испытательной установки регламентируемые рядом ГОСТов.

## Slide 7: 3. Правовые сложности замены терминалов в шкафах на энергообъекте Результаты испытания на ЭМС терминала РЗА и шкафа РЗА, использующего терминал, могут существенно отличаться показателями помехоустойчивости и помехоэмиссии, особенно в части импульсных радиочастотных помех. Это обусловлено влиянием распределенных параметров: -емкостями, индуктивностями и взаимо индуктивностями проводных жгутов и самой конструкцией шкафа, а также влиянием распределенных параметров устанавливаемых в шкафа дополнительных компонентов (преобразователями напряжения, фильтрами). В свою очередь, практикуемый фактор минимизации стоимости оборудования также способствует снижению запаса помехоустойчивости и помехоэмиссии. Это приводит к тому, что терминал, прошедший успешные испытания на ЭМС, не проходит испытания по ряду ГОСТов в составе шкафа РЗА (см. пример на рис.2). Но для ряда ГОСТов имеет место улучшение помехоустойчивости и помехоэмиссии (таблица 3 иллюстрирует пониженную помехоэмиссию шкафа РЗА по отношению к эмиссии помех терминалом, встроенным в шкаф). Поэтому при замене терминала в шкафу РЗА на энергообъекте в эксплуатации оказывается изделие, для которого не проведены испытания на ЭМС: соответственно отсутствуют протоколы на ЭМС, не определены помехоустойчивость и помехоэмиссия вновь собранного шкафа РЗА, не установлено соответствие критериям качества функционирования в условиях электромагнитных помех. В ряде случаев это может привести к существенному сокращению сроков эксплуатации компонентов шкафа, которые сразу выявляются при испытаниях в испытательной лаборатории.

## Slide 9: 4. Предложение рамках сервисного импортозамещения терминалов в ранее установленных шкафах РЗА Авторы предлагают перенести испытания на ЭМС в испытательные лаборатории: демонтировать на подстанциях Группы «Россети» по одному шкафу РЗА разного типа , укомплектованного изготовленными за рубежом терминалами, подлежащими замене; закрепить шкафы РЗА определенного типа за различными ЭМС лабораториями по принципу “один тип шкафа РЗА испытывается в одной аккредитованной ЭМС лаборатории”, желательно специализирующейся на испытаниях продукции для электроэнергетики; провести испытания шкафа одного типа для всех производителей терминалов по созданному Группой «Россети» списку производителей терминалов. Предлагается сохранить жгут и конструкцию корпуса шкафа, но установить терминал российского производителя и, если необходимо, дополнительные компоненты: сетевые фильтры, например. Провести кроме предварительных финальные испытания на ЭМС, протоколы по которым внести во ФГИС и передать заказчикам.

## Slide 10
Заключение

## Slide 11: Благодарим за внимание