## Slide 1: Анализ функционирования устройств РЗА на предприятиях МЭС Центра
П.В. Чирков
Заместитель начальника СРЗА и АСУТП
МЭС Центра
23-25 aпреля 2024
г. Чебоксары
Практика устранения неисправностей оборудования иностранного производства

## Slide 2: Анализ функционирования устройств РЗА в МЭС Центра за 2023 год
Chart: 
| ЭМ | МЭ | МП
Классификация случаев неправильной работы | 35 | 1 | 26
26 (42%)

## Slide 3: Анализ функционирования устройств РЗА в МЭС Центра за 2023 год
Черноземное ПМЭС ПС 750кВ Металлургическая
14.01.2023 При КЗ АО на ВЛ 330 кВ Металлургическая – Лебеди произошло отключение линии от ДФЗ в составе комплекта РЗА №1 ВЛ 330 кВ Металлургическая-Лебеди (ДФЗ, МФТО, ДЗ, ТЗНП, ОАПВ) с пуском ОАПВ и действие на отключение фазы А выключателей В-330 4В2, В-330 4В0. Далее излишне отключились фазы В и С выключателя 4 В2, что привело к срыву цикла ОАПВ и отключению двумя оставшимися фазами В-330 4В0 от схемы ОАПВ. ТАПВ по КС не было из-за отсутствия напряжения на линии, т.к со стороны ПС 330кВ Лебеди не было подано напряжения.
Причины неправильной работы устройства РЗА
После реконструкции защит на данном присоединении использовалось только ТАПВ. По заданию РДУ ввод функции ОАПВ производился в сжатые сроки. Персонал не смог опробовать все цепи на отключение выключателей в цикле ОАПВ. Остались в работе объединение цепей на отключение трех фаз выключателя 4 В2, находящиеся в защитах АТ. По данным цепочкам и произошло излишнее отключение. Необходимо производить опробование действия защит в полном объеме выполненного изменения уставок с действием на все выключатели при проверке функции ОАПВ. (Пункт 12.2 СТО 34.01-4.1-005-2017 ПТО УРЗА)

## Slide 4: Анализ функционирования устройств РЗА в МЭС Центра за 2023 год

## Slide 5: Анализ функционирования устройств РЗА в МЭС Центра за 2023 год
Московское ПМЭС ПС 220кВ Ока
30.06.2023 При возникновении КЗ на вводе ф. В АТ-2 произошло отключение АТ-2 от защит с пуском пожаротушения и успешным АВР по 10кВ. ДЗО СН по фазе В работали правильно. ДЗТ по фазе С (1 компл.) сработала излишне.
Причины неправильной работы устройства РЗА
Излишняя работа ДЗТ произошла из-за неправильной схемы токовых цепей (не был собран ноль в токовых цепях ДЗТ стороны СН). Необходимо при наладке в обязательном порядке выполнять проверку целостности нулевого провода токовых цепей током нагрузки. (пункт 7.1.11. СТО 34.01-4.1-005-2017 ПТО УРЗА)

## Slide 6: Анализ функционирования устройств РЗА в МЭС Центра за 2023 год
Осциллограмма с ДЗТ (1 компл) АТ-2 Отсутствие тока 3I0 по СН
Излишнее срабатывание по фазе С

## Slide 7: Анализ функционирования устройств РЗА в МЭС Центра за 2023 год
Московское ПМЭС ПС 220кВ Голутвин
08.07.2023
Причины неправильной работы устройства РЗА
Излишняя работа МТЗ 1 сек 10кВ по причине неисправности токового реле 11РТ (ф.А) МТЗ ВВк 10кВ 1 сек. АТ-3. В 2020 году была проверка в объеме проф. Восстановления МТЗ 1 сек 10кВ . Отключение АТ-3 при КЗ в сети 10кВ.
При коротком замыкании в прилегающей сети 10 кВ отходящей от 1сек. 10 кВ, произошел пуск МТЗ 1 сек.10 кВ АТ-3. Через 0,14 сек. короткое замыкание устранилось действием защит абонента, но произошло заклинивание токового реле 11РТ ф. «А» МТЗ 1 сек. 10 кВ в сработанном состоянии, вследствие чего, произошло излишнее действие МТЗ 1 сек. 10 кВ на отключение ВВк 10 кВ АТ-3 через 0,54 сек., а затем на отключение АТ-3 через 0,45 секунды со всех сторон.

## Slide 8: Анализ функционирования устройств РЗА в МЭС Центра за 2023 год
Донбасское ПМЭС
27.11.2023 Однофазное КЗ на ВЛ 330 кВ Южная - Ростовская. ДФЗ на линии ВЛ 330кВ Ростовская выведено для послеаварийной проверки. При включении вручную выключателя ОЭВ – 330 кВ на ПС 330 кВ Южная на не устранившееся короткое замыкание фаз A, B, C (падение опоры привело к трехфазному КЗ) произошел отказ ДЗ REL670. ДЗ REL-670 была заблокирована от функции БНН при отключении предшествующего повреждения фазы «А» в цикле неуспешного ОАПВ на ВЛ 330 кВ Южная - Ростовская. На данной ВЛ 330 кВ Южная – Ростовская ТН 330 кВ находится на ВЛ со стороны ПС 330 кВ Южная и после отключения ВЛ защита REL670 остаётся без цепей напряжения. При данном повреждении на ВЛ 330 кВ ОЭВ – 330 кВ отключать было не чем. Короткое замыкание было ликвидировано отключением выключателей на смежной ПС 330 кВ Харцызская.
Причины неправильной работы устройства РЗА
Недостаток логики БНН в составе ДЗ терминала REL670 АВВ при использовании блок- контактов выключателя данной ВЛ.

## Slide 9: Анализ функционирования устройств РЗА в МЭС Центра за 2023 год
Отключенное положение выключателя
Информация об отключении выключателей ВЛ приходит после исчезновения цепей напряжения

## Slide 10: Анализ функционирования устройств РЗА в МЭС Центра за 2023 год
Использование входного сигнала от блок-контакта выключателя привело к задержке возврата БНН и блокировке ДЗ.
Новое техническое решение по схеме БНН (исключить цепочку с блок-контактом выключателя) согласовано с производителем и ОДУ Юга.

## Slide 11: Анализ функционирования устройств РЗА в МЭС Центра за 2023 год
На Донбасском ПМЭС на четырех подстанциях данный недостаток логики присутствует.
С системным оператором согласован график работы по изменению логики БНН.

## Slide 12: Практика устранения неисправностей оборудования иностранного производства в условиях санкций
Количество случаев неправильной работы МП устройства РЗА иностранного производства за 2021-2023 годы по причине их внутренней неисправности - 5 случаев.
Количество МП устройств РЗА иностранного производства, вышедших из строя и требующих ремонта (с учетом ЗИПа):
3 (Валдайское ПМЭС, АВВ 500 серии);
1 (Вологодское ПМЭС, ТАРСОN 260 производства MR)
27 (Московское ПМЭС, Siemens, АВВ 600 серии и АREVA);
3 (Черноземное ПМЭС, AREVA);
1 (Донбасское ПМЭС, Диамант).

## Slide 13: Практика устранения неисправностей оборудования иностранного производства в условиях санкций
Коммерческое предложение на сумму более 6 млн.руб на ремонт 27 терминалов АВВ, SIEMENS и AREVA

## Slide 14: Практика устранения неисправностей оборудования иностранного производства в условиях санкций в рамках АВР
Заключены соглашения о взаимодействии при АВР с российскими производителями оборудования при выходе из строя микропроцессорных терминалов иностранного производства (ABB, Siemens, Alstom(Areva), ООО НПП Хартрон-Инкор ( ПМ Диамант), и.т.д):
ООО «Релематика»;
ООО «Инбрэс»;
АО «РАДИУС Автоматика»;
ООО «КомплектЭнерго».
В рамках соглашения за каждым отечественным производителем закреплены определенные ПС МЭС Центра, что позволяет сократить срок реализации работ по замене терминала иностранного производства при выходе терминала из строя.
При выходе из строя терминала иностранного производства предусмотрена замена терминала в составе шкафа в соответствии с Приказом ПАО «Россети» от 07.12.2023 №562 «Об утверждении Порядка организации финансирования работ по предотвращению и ликвидации последствий аварийных ситуаций в филиалах ПАО «Россети» - МЭС/ПМЭС».