## Slide 1: Всероссийская научно-техническая конференция по релейной защите и автоматизации энергетических систем «Технологический суверенитет России в области РЗА и АСУ ТП и устойчивость в условиях санкционных ограничений»
23-25.04.2024
г. Чебоксары
Начальник отдела Э и ТО РЗА
МЭС Северо-Запада
Дударев Александр Викторович
Эксплуатация ПТК АСУ ТП в условиях санкций и импортозамещения оборудования

## Slide 2: Содержание
Оборудование ПТК АСУ ТП иностранного производства на ПС МЭС Северо-Запада
Эксплуатация оборудования ПТК АСУ ТП полевого уровня и уровня присоединений
Предложения по обслуживанию и импортозамещению оборудования полевого и уровня присоединений в условиях санкционных ограничений

## Slide 3: Оборудование ПТК АСУ ТП иностранного производства на ПС МЭС Северо-Запада
На начало 2024 г доля импортного оборудования ПТК АСУ ТП на подстанциях МЭС Северо-Запада составляет:
Chart: 
| Сетевое оборудование | СГП | Контроллеры/ ПДС/УСО | МИП | Сервера/ СКСУ/АРМ
Импортное | 0.969 | 0.813 | 0.846 | 0.868 | 1

## Slide 4: Оборудование ПТК АСУ ТП иностранного производства на ПС МЭС Северо-Запада
Chart: ПТК АСУ ТП по годам ввода
| 2000-2004 г. | 2005-2009 г. | 2010-2014 г. | 2015-2019 г. | 2020-2023 г.
Ряд 1 | 1 | 6 | 17 | 10 | 11

## Slide 5: Эксплуатация оборудования ПТК АСУ ТП полевого уровня и уровня присоединений
  За период эксплуатации оборудования АСУ ТП в 2020-2023 г. на объектах МЭС Северо-Запада зафиксирована следующая статистика отказов устройств полевого и уровня присоединений, в следствии неисправностей в аппаратной части:
 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого:
Контроллеры присоединений | 6 | 8 | 5 | 5 | 25
Измерительные преобразователи | 1 |  |  |  | 

## Slide 6: Эксплуатация оборудования ПТК АСУ ТП полевого уровня и уровня присоединений
  На подстанциях МЭС Северо-Запада эксплуатируются иностранные измерительные преобразователи производства Siemens, Satec, Mikronika:
Chart: 
| Siemens AG: Sicam P, Simeas | SATEC: PM130, PM175 | Mikronika: SO-5403 v1
МИП иностранного производства | 1444 | 224 | 31

## Slide 7: Эксплуатация оборудования ПТК АСУ ТП полевого уровня и уровня присоединений
На подстанциях МЭС Северо-Запада эксплуатируются иностранные контроллеры присоединений, ПДС, УСО производства ABB Ltd, Specher Automation, SELTA, SATEC, Alstom(GE), Mikronika, Siemens AG.
Chart: 
| Sprecon | Siemens | Mikronika | ALSTOM | SATEC | Остальные
Доля КП | 110 | 63 | 61 | 44 | 33 | 17

## Slide 8: Эксплуатация оборудования ПТК АСУ ТП полевого уровня и уровня присоединений
Статистика отказов ПДС, контроллеров присоединений и УСО, в следствии неисправностей в аппаратной части, по производителям за 2020-2023 г.:
- MIKRONIKA - 7
- ALSTOM – 5
- SPRECON – 4
- SATEC – 3
- ЭКРА - 2
- ЭПА - 1

## Slide 9: Эксплуатация оборудования ПТК АСУ ТП полевого уровня и уровня присоединений
Основные проблемы замены контроллера на КП другого производителя:
- Для реализации логики ОБР необходимо получать информацию о положении КА от смежных устройств. Нередко эта информация передается по проприетарным протоколам либо по общим, но с внесением существенной специфики;
- Необходимо передавать положения коммутационных аппаратов, в другие контроллеры присоединения. На существующих устройствах зачастую ограниченный набор протоколов для получения информации;
- Несоответствие типоразмеров, расположения входов/выходов плат, необходимость значительного перемонтажа существующего шкафа.

## Slide 10: Предложения по обеспечению работоспособности оборудования АСУ ТП устройств полевого и уровня присоединений в условиях санкций
В части измерительных преобразователей возможна замена на отечественные преобразователи силами персонала АСУ ТП предприятий.
Необходимо повышать квалификацию персонала, использовать обмен практическим опытом решений задач по импортозамещению в рамках единой информационной площадки ПАО «Россети».
Для ускорения устранения неисправностей преобразователей с проприетарными протоколами необходимы типовые решения от Российских производителей с использованием конверторов протоколов для сохранения существующего способа сбора/передачи данных.

## Slide 11: Предложения по обеспечению работоспособности оборудования АСУ ТП устройств полевого и уровня присоединений в условиях санкций
В части контроллеров присоединений замена на отечественные зачастую влечет за собой внесения большого объема изменений в конфигурации, логику оборудования разных уровней АСУ ТП, для чего необходимо привлечение наладочных организаций, производителей оборудования.
В следствии этого для максимального продления сроков эксплуатации указанного оборудования иностранного производства необходимо обеспечение пополнения ЗИП.

## Slide 12: Предложения по обеспечению работоспособности оборудования АСУ ТП устройств полевого и уровня присоединений в условиях санкций
В случаях невозможности приобретения ЗИП – предусматривать в инвестиционной программе плановую замену устройств АСУ ТП с целью формирования резерва ЗИП за счет высвобождаемого оборудования.
Замена контроллеров полевого и уровня присоединений по проектам не комплексной реконструкции
Для формирования резерва ЗИП конкретных производителей АСУ ТП за счет высвобождаемого имущества, включать в инвестиционную программу объекты, где выполнить замену будет наименее сложно и затратно (АСУ ТП реализовано только на низших классах напряжения или отдельных присоединениях, либо замена ПТК ССПИ).

## Slide 13: Предложения по обеспечению работоспособности оборудования АСУ ТП устройств полевого и уровня присоединений в условиях санкций
  - Точечная замена контроллеров
  При реализации титулов по модернизации АСУ ТП подстанций, с целью перехода значимых ОКИИ на доверенные программно-аппаратные комплексы, будут решаться проблемы интеграции существующих КП по проприетарным протоколам, вероятнее через СКСУ.
  В рамках этих титулов(или отдельным) предусмотреть установку типовых шкафов КП II архитектуры по всем уровням напряжения объекта. На контроллерах типовых шкафов КП реализовать логику ОБР( без воздействия на существующее оборудование), на основе данных получаемых от СКСУ. В дальнейшем планово-предупредительно менять, по отдельным присоединениям, старые контроллеры(УСО) на типовые ШПДС.

## Slide 14: Спасибо за внимание.