## Slide 1
А.И. Корабельников
Начальник СРЗА ПО ЦУС
|
АПРЕЛЬ 2024
ТОМСК
Анализ функционирования устройств РЗА и АСУТП
практика устранения неисправностей в оборудовании российского и иностранного производства в условиях санкций / технические предложения по импортозамещению.
Опыт взаимодействия с российскими заводами - изготовителями в части обеспечения технической поддержки и сервисного обслуживания устройств РЗА и АСУ ТП

## Slide 2
Обзор работы устройств РЗА на объектах «Россети Томск» в 2023 году
Chart: 
| Правильные срабатывания | Неправильные срабатывания
2023 год | 1936 | 7
Класс напряжения оборудования, кВ | Вид устройств РЗА |  | 
 | Релейная защита (РЗ) | Сетевая автоматика (СА) | Противоаварийная автоматика (ПА)
110 | 1 (ложно) 2 (неправильно допущено) | 1 (отказ) | 0
35 | 1 (ложно) | 1 (отказ) | 0
6-10 | 1 (отказ) | 0 | 0
Неправильные срабатывания в 2023 году
Слайд 2
Chart: 
Неправильные действия всего | 7
Электромеханические | 3
Микроэлектронные | 0
Микропроцессорные | 4
Распределение неправильных срабатываний устройств РЗА ------
по виду исполнения в 2023 году
Notes: Статистика вещь щепетильная, но именно она позволяет глобально посмотреть на состояние чего-либо, так сказать раскрыть масштабы бедствия.
По части неправильных срабатываний бедствия у нас вроде нет, комплекты РЗА в 2023г правильно работали 1936 раз (99,64%) и неправильно 7 раз (0,36%).
с 2021 по 2023гг неправильно работали 5 – 5 – 7 раз соответственно, доля неправильной работы РЗА составляет менее 0,5% в год и увеличения потока отказов нет.

## Slide 3
Chart: 
| ЭМ РЗА | МЭ РЗА | МП РЗА
Удельный показатель неправильного срабатывания устройств РЗА | 0.25 | 0.07 | 1
Всего в эксплуатации устройств РЗА (ед. учета) | 8 | 3 | 5
Количество неправльных срабатываний устройств РЗА | 1.5 | 0.07 | 1.2
2023 год
Chart: 
| ЭМ РЗА | МЭ РЗА | МП РЗА
Удельный показатель неправильного срабатывания устройств РЗА | 0.15 | 0.07 | 1
Всего в эксплуатации устройств РЗА (ед. учета) | 8 | 3 | 4
Количество неправльных срабатываний устройств РЗА | 1 | 0.07 | 1
Chart: 
| ЭМ РЗА | МЭ РЗА | МП РЗА
Удельный показатель неправильного срабатывания устройств РЗА | 0.25 | 0.07 | 1
Всего в эксплуатации устройств РЗА (ед. учета) | 8 | 3 | 5
Количество неправльных срабатываний устройств РЗА | 1.5 | 0.07 | 1.2
2021 год
2022 год
Распределение удельных показателей неправильной работы
устройств РЗА по видам исполнения (ЭМ, МЭ, МП)
Удельные показатели неправильного срабатывания устройств РЗА к базовому их исполнению не в пользу микропроцессорных устройств РЗА. Причины по которым показатель МПТ выше среднего, это возросшая функциональность и сложность аппаратуры из сотен деталей, по сути МПТ это «компьютер»/«черный ящик», требующий более подготовленный персонал с навыками общения с современной компьютерной техникой. Можно предположить что на ВАПС, данный удельный показатель будет еще выше.
Слайд 3
Notes: Здесь показано распределение неправильных срабатываний по элементной базе релейной защиты. Удельные показатели неправильного срабатывания устройств РЗА к базовому их исполнению не в пользу микропроцессорных устройств. Причины по которым показатель МПТ выше среднего, это возросшая функциональность и сложность аппаратуры из сотен деталей, по сути МПТ это «компьютер»/«черный ящик», требующий более подготовленный персонал с навыками общения с современной компьютерной техникой. Можно предположить что на ВАПС, данный удельный показатель будет еще выше.

## Slide 4
Характерные неисправности, приведшие к неправильным срабатываниям
устройств РЗА в 2023 году
Chart: Количество дефектов
Дефекты реле, элементов реле | 2
Дефекты вторичных цепей, повреждение кабеля | 1
Слайд 4
Chart: Количество дефектов
Ошибки логики и сбой ПО МПТ РЗА | 0.015
Допущенные срабатывания2 | 2
Дефект модуля управления ВВ | 1
Дефекты вторичных цепей, повреждение кабеля | 1
Характерные неисправности электромеханических устройств РЗА
Характерные неисправности микропроцессорных устройств РЗА
Допущенные срабатывания
Notes: Кроме допущенного неправильного срабатывания МПТ РЗА (2 случая), неправильной работы МПТ РЗА случаев не было. По допущенной неправильной работе в РДУ было написано письмо о необходимости и изменении уставок РЗА, получили новые задание по настройке уставок, выполнили. (добавить письма)

## Slide 5
Слайд 5
Функциональная схема БУ/TEL-Х/Х-12-01
Емкость отключающего конденсатора 47мкФ
не обеспечивает надежность отключения вакуумного выключателя
47мкФ
При повреждении на фидере 10 кВ (18.12.2023) отключился В-10 фидера и ввод 10 кВ трансформатора. По результатам проверки выявлено, что выключатель фидера 10 кВ после длительного нахождения во включенном состоянии отключается с задержкой по времени.
Отказ МП блока управления вакуумного выключателя
Notes: В результате анализа вакуумного выключателя в составе коммутационного модуля BB/TEL и модуля управления БУ/TEL-Х/Х-12-01, получено подтверждение роста силы удержания коммутационного модуля во включенном положении и роста времени отключения данного модуля при работе совместно с БУ/TEL-Х/Х-12-01, такое было обнаружено на одной ПС на 8-ми модулях из 10 ОЛ-10 кВ.
В качестве корректирующих мероприятий для предотвращения подобных ситуаций проведена замена модулей управления БУ/TEL-Х/Х-12-01 на TER_CM_16 имеющего за счет увеличения емкости конденсатора отключения (127мкФ по сравнению с 47мкФ) и напряжения на нем (384В против 230В) значительно большую отключающую способность (энергия импульса отключения в 10,4 раз больше). В феврале 2024г производитель (ООО «Таврида-Электрик») заменил 10 блоков БУ/TEL-Х/Х-12-01 на TER_CM_16. В 2024г планируем провести аналогичную проверку с блоками БУ/TEL-Х/Х-12-03.

## Slide 6
Ремонтные работы, устранение неисправностей микропроцессорных устройств отечественного производства (РЗА, ПА, РАСП, СОТ)
Chart: Случаи ремонта
| 2021 год | 2022 год | 2023 год
Ремонт на заводе-изготовителе | 5 | 12 | 9
Ремонт хозяйственным способом | 1 | 7 | 1
Слайд 6
В среднем в ремонт направляется более 1% МПТ устройств РЗА
(обновление внутреннего ПО, изменение логики, замена БП)
(восстановление функций РЗА, замена плат, контроллеров)
Notes: Распределение дефектов МПТ РЗА и пути выполнения ремонтов по их устранению, как видно почти все терминалы ремонтируем на заводе.
Хоз. способом исправить дефект МПТ – задача невыполнимая, поэтому зависимость от завода-изготовителя сохраняется. Пожелание эксплуатации это расширить гарантийный заводской срок на МПТ до 10 лет, по крайней мере для аттестованного оборудования РЗА, это было бы приемлемо с точки зрения изготовителя, который контролирует качество элементов и комплектующих.

## Slide 7
Состав импортных устройств РЗА, оценка-прогноз ресурса работы, мероприятия
Небольшой накопленный опыт эксплуатации устройств РЗА иностранного производства подтверждает необходимость проведения их замены на устройства РЗА отечественных производителей и желательно до окончания срока эксплуатации
 | Объект, наименование устройств РЗА | Количество | Производитель, тип, год | Выявленные дефекты | Факт мероприятия | Наличие ЗИП | Сервис на 2024г | Оценка ресурса | Мероприятия/аварийные | Планирование замены
1 | Комплект РЗА ВЛ 110 кВ | 4 | Areva/MiCom Agile P443/2012 | отсутствовали | - | Есть – 1 шт. | нет | Нормальный (20лет) | Замена с ЗИП | 2032
2 | Комплект РЗА ДЗШ-35 | 3 | Areva/MiCom Agile P746/2012 | 1 случай (цепи терминала) | Ремонт 1 случай | нет | нет | Нормальный (20лет) | Замена на отечественные | 2032
3 | Комплект РЗА СВ-110 | 2 | Areva/MiCom Agile P135/2012 | отсутствовали | - | нет | нет | Нормальный (20лет) | Замена на отечественные | 2032
4 | Комплекты РЗА КРУ-10 кВ | 10 | Sepam S1000/2010 | 2 случая (цепи терминала) | Заменено 2ед. на БМРЗ-152 | нет | нет | Нормальный (20лет) | Замена на МПТ Механотроника | 2031
5 | Комплекты РЗА ВЛ 35 кВ | 2 | SPAC 801, 806/ 2007 | отсутствовали | - | нет | нет | Нормальный (20лет) | Замена на МПТ Сириус (РА) | 2030
7 | Комплекты РЗА КРУ-10 кВ | 18 | SIPROTEC 7SJ64/2012 | 1 случай (цепи терминала) | - | нет | нет | Нормальный (20лет) | Замена на отечественные | 2040
Слайд 7
Notes: 2020г – неисправность 2-х терминалов РЗА присоединений 6-35 кВ Schneider Electric (Sepam S20, 2010г), отказ сервисных служб представителя Schneider Electric в России в выполнении ремонта. Проведена замена на терминалы РЗА БМРЗ-152.
2021г – неисправность терминала ДЗШ-35 Р746 (Micom, Agile P746), выполнен ремонт в сервисной службе АО «Грид Рус» (представительство GE в России). Ремонт выполнен только в январе 2022г (стоимость ремонта более 200 тыс. рублей). В 2023 г от АО «Грид Рус» получена информация, что далее сервисное обслуживание терминалов производства Alstom, серии Micom Agile не поддерживается.
2023г – неисправность терминала РЗА -10 кВ (1 шт.) SIEMENS (SIPROTEC 7SJ64, 2012г), в настоящее время сервисное обслуживание данных устройств в России не поддерживается.

## Slide 8
Chart: Случаи дефекта
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
Ремонт на заводе-изготовителе | 2 | 1 | 0.05 | 1
Дефекты МПТ РЗА импортного производства, опыт их ремонта в 2020-2023гг.
2020г – неисправность 2-х терминалов РЗА присоединений 6-35 кВ Schneider Electric (Sepam S20, 2010г), отказ сервисных служб представителя Schneider Electric в России в выполнении ремонта. Проведена замена на терминалы РЗА БМРЗ-152.
2021г – неисправность терминала ДЗШ-35 Р746 (Micom, Agile P746), выполнен ремонт в сервисной службе АО «Грид Рус» (представительство GE в России). Ремонт выполнен только в январе 2022г (стоимость ремонта более 200 тыс. рублей). В 2023 г от АО «Грид Рус» получена информация, что далее сервисное обслуживание терминалов производства Alstom, серии Micom Agile не поддерживается.
Предлагаемые мероприятия по ремонту импортных РЗА - Проведение импортозамещения - модернизации с заменой импортных терминалов РЗА на отечественные.
Слайд 8
2023г – неисправность терминала РЗА -10 кВ (1 шт.) SIEMENS (SIPROTEC 7SJ64, 2012г), в настоящее время сервисное обслуживание данных устройств в России не поддерживается.

## Slide 9
Эксплуатация систем АСУТП/ССПИ в 2023 году. Анализ функционирования
1. Количество ПС с выполненной ССПИ - 139 шт.
4. Неисправности систем АСУ РЗА: Сбой/зависания ПО – 1 случай
2. Количество ПС с наличием АСУ РЗА (АСУТП) – 5 ПС, выполнено на базе ПО завода-изготовителя РЗА (Старт-3, Микра, Экра-СМС). АСМ РЗА отсутствует.
– реализована на контролерах телемеханики (ЭНКС, Исеть, ПроСофт)
Сбор ТИ с преобразователей телемеханики (ЭНИП-2, БИМ, МПТ РЗА);
Сбор ТС с приводов выключателей и разъединителей, РЗА;
ТУ (включение-выключение В-6-10 кВ) (ЭНМВ, ЭНИП);
Сбор АПТС дискретными сигналами РЗА либо по информационной сети от МПТ РЗА;
Chart: 
| ПС с ССПИ | ПС с АСУ РЗА
Столбец1 | 139 | 5
Слайд 9
5. Системы ССПИ/АСУ РЗА иностранного производства отсутствуют.
3. Неисправности систем ССПИ: Сбой/зависания ПО и ИБП – 4 случая.
Notes: Во всех случаях сбой ПО нивелировался перезагрузкой контроллеров ССПИ и последующим обновлением программного обеспечения.

## Slide 10: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!