## Slide 1: Всероссийская научно - техническая конференция по релейной защите и автоматизации энергетических систем «Технологический суверенитет России в области РЗА и АСУ ТП и устойчивость в условиях санкционных ограничений»
Г.В. Харун
Начальник департамента РЗА и метрологии
г.Чебоксары, апрель 2024

## Slide 2
Опыт эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики импортного производства в ПАО «Россети Кубань»

## Slide 3
В ПАО «Россети Кубань» эксплуатируются 91455 устройств РЗА,
из них 2083 устройства импортного производства:
- терминалы релейной защиты типа SEPAM, Schneider Electric – 1397 комплекта,
- регистратор аварийных событий REMI 32/15 – 89 комплектов,
- терминалы релейной защиты типа SPAC, производства ООО "АББ Силовые и Автоматизированные Системы"-60 комплектов
- аппаратура FOX-515, производства ООО "АББ Силовые и Автоматизированные Системы"- 11 комплектов,
- аппаратура ETL-541 производства ООО "АББ Силовые и Автоматизированные Системы" – 4 комплекта,
терминалы релейной защиты типа PCS, ООО «АСТ» (Nanjing Nari-Relays) – 522 комплекта.
Указанные устройства применяются, в 4-х филиалах Общества:
Краснодарские, Славянские, Сочинские и Юго-Западные электрические сети.

## Slide 4
Терминалы релейной защиты типа Sepam:
- 4 подстанции,
- 117 устройств,
эксплуатируются с 2008 года.
За время эксплуатации заменены 4 устройства и модули входов-выходов на 5 устройствах.
На ПС 110 кВ РИП, ориентировочно в 2018-2019 гг, при замене Sepam S-80 выявлено несоответствие программного обеспечения (SFT 2841). Имеющееся в эксплуатации ПО не позволило подключиться к новому терминалу, обновление невозможно.
Для подключения пришлось применить на новом устройстве картридж со старым ПО с неисправного устройства.
На фирму не обращались. Замена из аварийного резерва Общества.
Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские ЭС:
Терминалы релейной защиты типа SPAC:
- 1 подстанция,
40 устройств,
эксплуатируется с 2008 года.
Установлены на ПС 110 кВ Набережная. За время эксплуатации вышли из строя 3 терминала. Потребителей переключили в новые ячейки с терминалами ТОР 200, которые являются полными аналогами.
На фирму не обращались. В АР Общества терминалов нет.
Терминал защит типа PCS:
- 8 подстанций,
- 481 устройств,
- эксплуатируются с 2016 года.
За время эксплуатации замечаний к работе устройств нет.

## Slide 5: Филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские ЭС
Терминалы релейной защиты типа SPAC:
1 подстанция;
20 устройств;
эксплуатируется с 2007 года.
Установлены на ПС 110 кВ Старотитаровская.
За время эксплуатации вышло из строя 3 устройства, 2 заменили на устройства типа Сириус-2МЛ и Сириус-2Л-К, производства ЗАО «Радиус Автоматика» ,1 отремонтировали силами специалистов СРЗА ФЭС.
На фирму не обращались. Замена из АР Общества.

## Slide 6: Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС
Терминалы релейной защиты типа Sepam:
15 подстанций и РП 5 РЭС;
1184 устройства;
эксплуатируются с 2008 года.
За время эксплуатации вышло из строя около 30 устройств и, ориентировочно, 5 раз выходили строя модули дискретных входов. Все заменены на новые аналогичные устройства из АР Общества.
Терминалы релейной защиты типа PCS:
- 1 подстанция;
41 устройство;
эксплуатируется с 2017 года.
Установлены на ПС 110кВ Лазурная.
В 2021 году после отключения КЗ на ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская – Ольгинка произошла излишняя работа АПВ СВ-110 кВ (многократное АПВ). По результатам послеаварийной проверки выявлен недостаток конструкции устройства, что привело к необходимости корректировки гибкой логики терминала и параметра настройки функции АПВ. В связи с прекращением деятельности по поставке и поддержке оборудования линейки NR PCS техническая помощь официальных представителей в РФ не оказывалась. Для решения проблемы службой РЗА ПАО «Россети Кубань», совместно с АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ, были разработаны технические решения по устранению неисправности функции АПВ, но, для получения обратной связи от производителя, пришлось связываться с официальными представителями завода в других странах.

## Slide 7: Филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские ЭС
Аппаратура FOX-515:
- 11 подстанций;
- 11 комплектов;
- эксплуатируется с 2006 года.
В 2014 году ОАО «ФСК ЕЭС», совместно с ООО «АББ» было направлено информационное письмо о выявленных недостатках модуля передачи команд РЗА TEBIT 805 версий 3-6 в составе универсальной мультиплексной платформы FOX 515/512 и вариантах повышения надежности их работы.
На объектах ПАО «Россети Кубань» за время эксплуатации замечаний к работе не выявлено.
Аппаратура ETL-541:
- 4 подстанции;
-4 комплекта;
- Эксплуатируется с 2006 года.
В 2013 году было выпущено информационное письмо о неправильной работе панелей управления СР-24 при работе с ETL600 и мультиплексором FOX51, укомплектованным модулем TEBIT производства ООО «АББ».
На объектах ПАО «Россети Кубань» за время эксплуатации замечаний к работе устройств не выявлено.

## Slide 8: Филиал ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные ЭС:
Терминалы релейной защиты типа Sepam:
4 подстанции;
96 устройств;
Эксплуатируется с 2008 года.
За время эксплуатации вышло из строя порядка 10 устройств (постоянная перезагрузка, самопроизвольное отключение). Были заменены на новые аналогичные устройства. Порядка 5 шт. - неисправность дискретных входов. Были заменены стабилитроны силами специалистов ФЭС.
На фирму не обращались. Замена из АР Общества.

## Slide 9
В настоящее время в технических проектах ПАО «Россети Кубань» импортное оборудование не применяется, в аварийный резерв Общества закупается оборудование российского производства.
Замена импортного оборудования на отечественное увеличивает время ремонта по причине несоответствия конструктивных исполнений, необходимости переподключения кабелей, адаптации нового устройства под существующие условия. Однако, переход на отечественные аналоги имеет ряд преимуществ:
Надежность. Устройства РЗА российских производителей не уступают зарубежным аналогам.
Возможность взаимодействия с заводами изготовителями, при возникновении аварийных ситуаций, спорных вопросов по работе устройств, необходимости создания устройств, адаптированных под местные условия и т.д.
Доступность. Закупка устройств РЗА и комплектующих российских производителей существенно проще, доставка быстрее.
Массовость (распространенность) использования, позволяющая:
а) использовать опыт персонала Общества.
б) обмениваться опытом с аналогичными эксплуатирующими организациями.

## Slide 10
Спасибо за внимание!