## Slide 1
Разработка и исследование способа обеспечения информационного взаимодействия между устройствами РЗА различных производителей для реализации функции ДЗЛ
Лебедев Андрей
Доцент кафедры РЗиАЭ НИУ «МЭИ»
Ведущий научный сотрудник Центра НТИ МЭИ

## Slide 2
Способы организации каналов передачи данных ДЗЛ
КАФЕДРА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ НИУ «МЭИ»
Выделенный канал передачи данных (ВОЛС-SM)
Цифровая сеть связи (ЦСС)
электрический интерфейс E1 (G.703, G.704) со скоростью N х 64 кбит/с (N=1-31);
электрический интерфейс Х.21, со скоростью N x 64 кбит/с (N=1-31);
электрический интерфейс G.703.1 сонаправленный со скоростью 64 кбит/с;
оптический интерфейс С37.94 со скоростью N х 64 кбит/с (N=1-12).
Унифицированы только физическая среда передачи данных, скорость передачи, контроль ошибок, и т.д. до транспортного уровня.
Уровни сеансового, прикладного взаимодействия и уровень взаимодействия представлений не регламентированы.

## Slide 3
КАФЕДРА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ НИУ «МЭИ»
1. Тип интерфейса
Оптический – MM
Оптический – SM (1310 нм)
Оптический – SM (1550 нм)
Электрический DB-9
Электрический DB-15
Электрический DB-25
Клемма
2. Тип физического канала
2-х волоконная ОЛС
1-о волоконная ОЛС
Витая пара
3. Архитектура канала связи
Выделенная 2-х концевая
Выделенная 3-х концевая
Цифровая сеть передачи данных
4. Скорость передачи данных
min 64 кбит/c
max 2 Mбит/c
5. Допустимая задержка в канале
min 5 м/c
max 30 м/c
Конкретный состав передаваемых данных, их типы, последовательность, частота и синхронизация передачи и, соответственно, взаимодействие между конечными МП устройствами РЗА на прикладном уровне не унифицированы даже в случае применения одного и того же стандартного интерфейса передачи данных.
Проприетарные решения для передачи данных ДЗЛ

## Slide 4
КАФЕДРА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ НИУ «МЭИ»
Сложности при строительстве и реконструкции ДЗЛ
Необходимость согласования типа и состава устройств РЗА, устанавливаемых на объектах электроэнергетики разных собственников.
Согласование выбора МП терминалов полукомплектов основной защиты по техническим параметрам с учетом разных требований технических политик разных организаций.
Выбор производителя МП терминалов полукомплектов основной защиты с учетом различия конкурсных корпоративных закупочных процедур разных собственников.
Излишние затраты денежных средств и материально-технических ресурсов при реконструкции существующих основных защит воздушных, кабельных и воздушно-кабельных линий с учетом необходимости реконструкции полукомплектов РЗА на всех концах ЛЭП.

## Slide 5
КАФЕДРА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ НИУ «МЭИ»
Существующие решения по взаимодействию ДЗЛ
1. Реализация требований НТД и НПА:
Уникальный номер канала (адрес приемника)
2. Наборы совпадающих параметров:
Векторные величины токов по каждой фазе
Сигналы срабатывания
Сигналы блокировки
3. Наборы уникальных параметров
Дифференциальный ток по каждой фазе
Контроль исправности ТТ
БНН
РПО и т.д.
4. Конверторы интерфейсов
C37.94  Ethernet
C37.94  E1
C37.94 MM  C37.94 SM
3 устройства иностранных производителей
5 устройств отечественных производителей
+
IEEE С37.94 – наиболее распространенная технология информационного взаимодействия между устройствами РЗА.

## Slide 6
КАФЕДРА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ НИУ «МЭИ»
Цифровой канал связи между МП терминалами РЗА необходим для передачи значений измеряемого тока (аналоговые величины) и дополнительной передачи дискретной информации.
Цифровой канал связи также используется для синхронизация текущих измерений путем тактовой синхронизации всех микропроцессорных терминалов, реализующих алгоритм ДЗЛ, защищаемой линий.
Для обеспечения совместимости МП терминалов ДЗЛ разных производителей достаточно важными являются следующие вопросы;
предварительная обработка измерений;
алгоритмы;
версия прикладного ПО;
цифровые коммуникации.
Причины несовместимости ДЗЛ
Все различия, вносимые в измеряемый ток, представляются как дифференциальный ток линии!!!

## Slide 7
КАФЕДРА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ НИУ «МЭИ»
Причины несовместимости ДЗЛ:
предварительная обработка измерений
Факторы*, влияющие на совместимость дифференциальной защиты линии
Типовая цепочка измерений первичных токов с одного конца защищаемой линии:
первичный и вторичный измерительные трансформаторы тока;
фильтр;
усилитель сигналов;
аналого-цифровой преобразователь;
синхронизация времени.

## Slide 8
КАФЕДРА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ НИУ «МЭИ»
Причины несовместимости ДЗЛ:
алгоритм и версия программного обеспечения
Различные методы реализации алгоритма ДЗЛ у разных производителей:
метод сравнения фаз;
методы сравнения векторных величин;
методы сравнения выборочных значений;
различные комбинации методов.
Разные требования к предварительной обработке измеренных значений тока и к передаче данных по цифровому каналу.
Улучшения в алгоритме ДЗЛ и изменения в операционной системе иногда могут приводить к несовместимости между новыми и старыми версиями программного обеспечения МП терминалов РЗА.

## Slide 9
КАФЕДРА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ НИУ «МЭИ»
Причины несовместимости ДЗЛ:
цифровые коммуникации
Регламентирована только технология передачи данных до транспортного уровня.
Протокол передачи данных для дифференциальной защиты линий не стандартизирован.
Использование разных протоколов обусловлено требованиями низкой пропускной способности и/или высокой производительности конкретного алгоритма ДЗЛ.
№ п.п. | Технология передачи данных (интерфейс) | Скорость передачи данных | Совместимость с различными производителями | Тип соединения и топология | Резервирование каналов | Соответствие требованиям НТД и НПА
1. | С37.94 | до 2048 кбит/c кратно 64 | Не гарантируется | Многомодовое/Одномодовое оптоволокно Топология «точка-точка» | Бесшовное | Соответствует
2. | G.703.1 | 64 кбит/c | Не гарантируется | Электрическое соединение Топология «точка-точка» | С прерыванием | Соответствует
3. | Х.21 | до 1984 кбит/c кратно 64 | Не гарантируется | Электрическое соединение Топология «точка-точка» | С прерыванием | Соответствует
4. | E1 | до 1984 кбит/c кратно 64 | Совместим | Электрическое соединение Топология «точка-точка» и «точка-многоточка» | Бесшовное | Соответствует
Все производители РЗА используют проприетарные протоколы

## Slide 10
КАФЕДРА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ НИУ «МЭИ»
Предлагаемое решение
Разработка единых требований к составу и формату данных, а также способу информационного обмена между полукомплектами ДЗЛ.
3. Разработка опытного образца конвертирующего устройства для алгоритмического преобразования данных информационного обмена ДЗЛ и совместимости различных производителей.
2. Разработка гибкого и универсального способа обработки и преобразования данных информационного обмена полукомплектов ДЗЛ независимо от канала цифровой коммуникации и алгоритма реализации функций защиты.

## Slide 11
КАФЕДРА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ НИУ «МЭИ»
В 2023 году ПАО «Россети Ленэнерго», ООО «МЭЩ», ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» и ООО «ЛУЧ» заключили договор на разработку НИОКР «Разработка конвертера протоколов и алгоритмов работы для организации взаимодействия микропроцессорных терминалов дифференциальной защиты линий разных производителей»
производителей»
Перспективность разрабатываемого изделия состоит в следующем:
возможность потребителю комплектовать системы ДЗЛ из изделий различных производителей, что позволяет выбирать оптимальную конфигурацию с точки зрения функционала и материальных затрат.
при использовании изделия модернизация ДЗЛ может быть осуществлена в меньшие сроки и с меньшими затратами за счёт более широкого выбора комплектующих.
НИОКР: конвертер ДЗЛ

## Slide 12
КАФЕДРА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ НИУ «МЭИ»
Текущие результаты НИОКР
1. Патентные исследования (выполнено):
Отчет по патентным исследованиям
2. Технический проект (выполнено):
Анализ существующих протоколов информационного обмена микропроцессорных терминалов ДЗЛ и выбор технических средств для организации взаимодействия микропроцессорных терминалов ДЗЛ различных производителей;
Описание протоколов обмена микропроцессорных терминалов ДЗЛ различных производителей;
Технические требования к конвертору протоколов микропроцессорных терминалов ДЗЛ различных производителей.
3. Разработка рабочей КД (ведется):
Комплект конструкторской документации;
Комплект эксплуатационной документации;
Комплект программной документации;
Программа и методика предварительных испытаний опытных образцов конвертора протоколов микропроцессорных терминалов ДЗЛ.

## Slide 13
КАФЕДРА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ НИУ «МЭИ»
Организация рабочей группы по разработке требований
Совместное сотрудничество ведущих отечественных производителей ДЗЛ в формате единой рабочей группы для разработка единых требований к алгоритмам реализации функций, составу данных и способу информационного обмена между комплектами ДЗЛ для обеспечения их совместной работы.
Заключение соглашений о неразглашении конфиденциальной информации с членами рабочей группы для обеспечения соблюдения авторских прав всех участников.

## Slide 14
КАФЕДРА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ НИУ «МЭИ»
Выводы
В настоящее время отсутствуют единые и строгие нормативно-технические требования, позволившие бы полностью унифицировать информационное взаимодействие между устройствами РЗА для реализации функции ДЗЛ.
Разработка и исследование способа обеспечения такого взаимодействия между устройствами разных производителей должны обеспечить их совместимость между собой.
Возможность установки на разных сторонах защищаемой линии совместимых устройств ДЗЛ разных производителей в перспективе позволит сократить инвестиционные затраты и материально-технические ресурсы при строительстве и реконструкции ЛЭП.

## Slide 15
Спасибо за внимание!
Лебедев Андрей Анатольевич
Ведущий научный сотрудник
к.т.н., доцент каф. РЗиАЭ НИУ «МЭИ»
lebedevAndA@mpei.ru