## Slide 1: Гармонизация информационных моделей МЭК CIM и МЭК 61850
Ведущий эксперт отдела разработки и внедрения информационных моделей
Д.О. Афанасьев
04.2024
ЧЕБОКСАРЫ

## Slide 2: ВВЕДЕНИЕ
Корпоративный уровень энергокомпаний имеет тенденцию к внедрению технических решений, которые описаны серией МЭК CIM. Положения МЭК CIM используются для разработки профилей информационных моделей, которые используются в качестве абстрактных интерфейсов ПО. На их основе создаются профили информационного обмена, что приводит к типизации данных передаваемых между несколькими программными продуктами для реализации конкретных бизнес процессов.
Технологический уровень энергокомпаний имеет тенденцию к внедрению технических решений, которые описаны серией МЭК 61850. Положения МЭК 61850 используются для организации информационной модели устройства и описания его абстрактных интерфейсов. Кроме того, МЭК 61850 описывает специализированный язык для создания и хранения информации о конфигурации целого объекта или его отдельной части.
Для создания цифровой сети энергокомпании, необходимо создание единого информационного поля, где предусмотрены инструменты и методики по гармонизации МЭК CIM и МЭК 61850.
Цифровая сеть.
Гармонизация МЭК 61860 и МЭК CIM
МЭК CIM. Корпоративный уровень
МЭК 61850.
Технологический уровень

## Slide 3: МЕЖДУНАРОДНАЯ НТД И ВОПРОС ГАРМОНИЗАЦИИ
МЭК
61850
Моделирование данных для поддержки информационного взаимодействия на уровне энергообъектов
МЭК
61970
Моделирование данных для поддержки бизнес-процессов технологического и диспетчерского управления
МЭК
61968
Моделирование данных для поддержки бизнес-процессов управления активами энергокомпании
МЭК
62325
Моделирование данных для поддержки бизнес-процессов рынка электроэнергетики
МЭК
62361
Совместимость информационных моделей в долгосрочной перспективе
МЭК
CIM
Гармонизация МЭК 61860 и МЭК CIM
Технологические данные уровня энергообъекта
Технологические данные уровня диспетчерского и технологического управления
Корпоративные данные уровня исполнительного органа
Корпоративные данные уровня энергосбытовых компаний
Данные единого информационного пространства

## Slide 4: МЭК 62361-102
Особенностью документа является описание конкретных вариантов использования гармонизации информационных моделей, что подразумевает необходимость учитывать положения настоящего документа для решения иных специфичных задач.

## Slide 5: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТОЧКИ ГАРМОНИЗАЦИИ СОГЛАСНО МЭК 62361-102
Полевой уровень
Уровень присоединения
Уровень управления
Уровень оперативно-технологического управления
Уровень хозяйственной деятельности
Подстанция (Технологическая сеть)
Филиал
(Технологическая сеть)
ИА ДЗО
(Корпоративная сеть)
Уровень анализа и принятия стратегических решений
ИА Россети (Корпоративная сеть)
Использование абстрактного интерфейса CIM на уровне ИЭУ
Использование абстрактного интерфейса CIM на уровне ССПТИ
Использование абстрактного интерфейса CIM на уровне ОИК

## Slide 6: НТЦ РОССЕТИ. НИОКР
НИОКР «Разработка и пилотное внедрение корпоративных технических решений по обмену информацией между объектами электрической сети и вышестоящими уровнями управления в соответствии с группой стандартов МЭК 61850»:
Разработка устройства ССПИ/ТМ, представляющего собой Proxy IED функционирующего в соответствии с МЭК 61850-90-2. 90-2 накладывает особые требования к:
конфигурированию;
информационной модели;
MMS.
Реализация передачи данных в диспетчерские пункты при помощи MMS вместо МЭК 104
Модуль гармонизации и преобразования данных информационных моделей МЭК 61850 и МЭК CIM
Модули мониторинга и анализа данных для поддержки корпоративных бизнес-процессов

## Slide 7: ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ГАРМОНИЗАЦИИ
Разработаны методические указания по гармонизации, где даны уточнения по применению UML диаграмм, а также определены подходы сопоставления данных.
Разработан набор UML диаграмм по гармонизации информационных моделей, предусматривающий различные варианты применения.

## Slide 8: UML МОДЕЛЬ ГАРМОНИЗАЦИИ

## Slide 9: КОНКРЕТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ
Оперативные данные передаваемые от энергообъекта, где со стороны МЭК 61850 используется информационная модель абстрактного интерфейса ИЭУ МЭК 61850-7, а со стороны МЭК CIM используется профиль для моделирования оперативных данных - OperationProfile
Статичные данные о конфигурации первичного и вторичного оборудования, где со стороны МЭК 61850 используется информационная модель SCL МЭК 61850-6, а со стороны МЭК CIM используется профиль для моделирования данных об энергосистеме как взаимосвязанной сетевой модели - CoreEquipmentProfile

## Slide 10: КОНКРЕТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ
Важный параметр для сопоставления оборудования энергообъекта с UUID БД!!!

## Slide 11: КОНКРЕТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ
Оборудование
mRID
Набор тегов 61850
Итог:

## Slide 12: КОНКРЕТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ

## Slide 13: ПРЕЦЕНДЕНТЫ ПО НЕОБХОДИМОСТИ ГАРМОНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ
В проекте ГОСТ Р «Единый формат параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики» описано создание промежуточной модели, которая не связана с моделями МЭК 61850 и МЭК 61970. При этом в объемах данного документа отсутствуют единообразные правила сопоставления проприетарной модели с МЭК 61850 и МЭК 61970. При утверждении проекта ГОСТ Р в текущем варианте приведет к необходимости разработки и внедрения дополнительного программного обеспечения, позволяющего преобразовывать предлагаемы единый цифровой формат в формат информационной модели МЭК 61850 со стороны технологического оборудования и в формат информационной модели МЭК CIM со стороны корпоративного уровня. Это влечет усложнение ИТ ландшафта во взаимодействия компаний и потребует значительных затрат для разработки новых инструментов.

## Slide 14: ПРЕЦЕНДЕНТЫ ПО НЕОБХОДИМОСТИ ГАРМОНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ
Текущий вариант
Только 61850
Только CIM
61850 и CIM
ЕЦБУ
XML
Адаптер ЕЦБУ-CIM
ЕЦБУ
RDF
Адаптер ЕЦБУ-61850
ЕЦБУ
SCL
ЕЦБУ
SCL
Требуется применение ПО с поддержкой 61850 или разработка функции импорта SCL
ЕЦБУ
RDF
Требуется применение ПО с поддержкой CIM или разработка функции импорта RDF
Гармонизация CIM и 61850
ЕЦБУ
RDF
ЕЦБУ
SCL
Возможность применения и расширения не только для ЕЦБУ, а для любого информационного обмена
СО ЕЭС
РОССЕТИ

## Slide 15: ПРЕЦЕНДЕНТЫ ПО НЕОБХОДИМОСТИ ГАРМОНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ

## Slide 16: ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НТЦ
Требуется:
обновить ГОСТ Р 58651-10 для создания достаточной информационной модели РЗА как в части уставок, так и в части иных аспектов;
пересмотреть ГОСТ Р «Единый формат параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики» с учетом обновленной модели ГОСТ Р 58651-10;
синхронизировать ГОСТ Р «Единый формат параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики» с отчетами по ФБ РЗА;
сопроводить ГОСТ Р «Единый формат параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики» достаточными материалами для автоматизации;
разработать правила гармонизации МЭК CIM и МЭК 61850 в части описания уставок;
Результаты:
СО ЕЭС и РОССЕТИ используют информационные модели, каждая из которых свойственна для решения корпоративных бизнес-процессов в той или иной компании;
синхронизация ГОСТ Р 58651-10 и ГОСТ Р «Единый формат параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики» в части описания информационной модели УРЗА;
возможность автоматизированного преобразования цифрового бланка уставок МЭК CIM - МЭК 61850;
соответствие международным положениям по применению информационных моделей;
создание единого информационного пространства энергосетевого комплекса для формирования цифровой сети;
возможность расширения технического решения для реализации иных задач информационного взаимодействия СО ЕЭС и РОССЕТИ.

## Slide 17: Спасибо за внимание