## Slide 1: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ МЭК 61850 ДЛЯ ДЦ/ЦУС
Никита Валерьевич Свистунов
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
24.04.2024
МОСКВА

## Slide 2: ЦЕЛИ
Переход от передачи данных к информационному обмену объектных моделей позволит устранить:
вероятность внесения ошибок в таблицу соответствия при сопоставлении двух одинаковых сигналов в разных протоколах благодаря использованию для конфигурирования файлов на языке SCL;
невозможность получения на верхнем уровне расширенной информации по каждому сигналу управления, предусмотренной протоколом стандарта МЭК 61850-8-1 MMS;
невозможность использования цифровой объектной модели ПС на вышестоящем уровне управления (ДЦ/ЦУС);
усложнение интеграции с информационной моделью МЭК 61968/61970;
Цифровая трансформация.

## Slide 3: К ЧЕМУ СТРЕМИМСЯ НА ВАПС
Идеализированная схема обмена файлов объектных моделей устройств ВАПС

## Slide 4: СУЩЕСТВУЮЩАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
Основные недостатки существующей структурной схемы передачи информации:
  Усложнение передачи неоперативной информации для перехода на обслуживание по состоянию;
  Использования большого количества отдельных каналов связи, пропорциональных количеству систем ПС и систем верхнего уровня;
  Усложнение конвертации информации в модель CIM;
  Усложнение ПНР из-за большого количества используемых протоколов и промежуточных конвертаций;
  Усложнение внедрения новых систем на ПС.

## Slide 5: СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР
Преимущества предлагаемой схемы:
  Передача неоперативной диагностической информации позволяет осуществить переход на обслуживание по состоянию;
  Упрощение интеграции новых систем на ПС благодаря использованию единого устройства для информационного обмена с вышестоящими уровнями;
  Использования единого канала связи для передачи оперативно-диспетчерской и неоперативной информации;
  Конвертация из модели МЭК 61850 в модель МЭК CIM осуществляется в рамках правил автоматизированными средствами;
  упрощение ПНР и обслуживания благодаря использованию единой коммуникационной модели стандарта МЭК 61850 и единых правил передачи информации.

## Slide 6: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ МЭК 61850
Использование МЭК 61850 позволяет:
Упростить ПНР устройства МЭК 61850-90-2 благодаря использованию электронных конфигураций устройств низкого уровня;
Получить единый конфигурационный файл SCD для всех устройств ПС;
Упростить процедуру согласования перечня информации, передаваемой в ЦУС/ДЦ;
Упростить ПНР в части информационного обмена с ЦУС/ДЦ благодаря использованию файла электронной конфигурации SCD.

## Slide 7: ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН МЕЖДУ ПС И ДЦ/ЦУС
Структурная схема передачи информации с использованием протокола МЭК 60870-5-104

## Slide 8: ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН МЕЖДУ ПС И ДЦ/ЦУС
Структурная схема передачи информации с учетом использования информационной модели МЭК 61850

## Slide 9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!